## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 정동교
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-05-16
[16 empty] | 시간 |  | 13 시 00 분 ~ 16 시 00분 ( 3시간 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1501HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2019-04-05
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M004952 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-05-13
MAT 작업자 |  | 정동교 과장 / 류준호 과장 | [6 empty] | 공정명 |  |  | GAS CABINET VENT |  |  |  |  | 경과일 |  | 3
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
• 점검
2. 증상,원인
• 가연성 VENT SCRUBBER 산배기 배출단 연무발생
3. 조치내용
• SCRUBBER 산배기 배출단 연무 발생량 확인 -VENT GAS : SiH4(100%) 2L / H2(100%) 2L • 조건(1) -INLET PRE -58 / OUTLET PRE -60 -HEATER TEMP 820℃ -BURNING AIR 60 SLM -확인결과 : 연무 발생 • 조건(2) -HEATER TEMP 820℃ -BURNING AIR 40 SLM -확인결과 : 조건(1)과 큰차이 없음 • 조건(3) -HEATER TEMP 820℃ -BURNING AIR 100 SLM -확인결과 : 조건(1)과 큰차이 없음 • 조건(4) -HEATER TEMP 820℃ -BURNING AIR 200 SLM -확인결과 : 조건(1) 대비 연무량 확연히 증가 • 조건(5) -HEATER TEMP 750℃ -BURNING AIR 60 SLM -확인결과 : 조건(1)과 큰차이 없음 ※ 명일(5/17) 09:00 엠에이티 플러스 대책회의 예정 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -58 | [7 empty] | -60 |  | -11 |  | 88
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [9 empty] | 28 |  | 41 |  | 25
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전류 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 60 |  | 60 |  |  |  | 17
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 3 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.