## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-05-19
[16 empty] | 시간 |  | 00 시 00 분 ~ 03 시 30분 ( 3시간 30분 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1501HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2019-04-05
고객 담당자 |  | 박현수부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M004951 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-05-18
MAT 작업자 |  | 양윤철 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  | 1
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
TEL #1-1호기 Gas Leak 발생관련 점검
2. 증상,원인
TEL #1-1호기 뒤쪽 Inlet Bellows 하단 체결부 Gas Leak 발생
3. 조치내용
* TEL #1-1호기 Gas Leak 발생 件 - 5/18 주간 정기 PM 진행한 설비로 Inlet Bellows 및 Inlet Metal Gasket A급으로 교체 진행 - Main Tool PM 스케쥴로 인하여 Gas Leak Check 미진행 후 퇴실 - 고객社 담당자 Main Tool PM 종료 후 Gas Leak Check 진행間 뒤쪽 Inlet Bellows 하단 체결부 Gas Leak 발생 확인 - 고객社 담당자 Scrubber Cooling 후 해당 Leak Point Inlet Metal Gasket 교체 진행 후 재 Leak Test 진행시 Gas Leak 재발생 - MAT CS인원 방문하여 해당 Leak Point 50A Viton C/O-Ring으로 교체진행 및 재 Leak Test 진행시, Gas감지기 #1 감지, Gas 감지기 #2 미감지 - TEL #1-2호기 / Vent호기 Gas Leak Test 진행시 감지기 #1 감지, 감지기 #2 미감지되어, TEL #1-1호기 해당 Leak Point 50A Viton C/O-Ring -> Inlet Metal Gasket으로 원복하여 재 Gas Leak Test 결과 감지기 결과 동일하여 Metal Gasket으로 설비 임시운영 * 해당件 관련 MAT 대책회의 진행결과 1) Inlet Bellows, Metal Gasket, Inlet 배관 체결부 단차 확인필요 (Gasket Center Ring과 Bellows / Inlet 배관 Flange 내측 단차) -> 5/24 TEL #1-2호기 정기 PM間 확인 예정 2) 체결부 (TLC Clamp 안쪽) Metal Gasket의 정확한 온도측정 필요 (공정 진행간 Gasket의 Max 온도) -> 5/24 TEL#1-2호기 정기PM間 #1-1호기 해당 Leak Point를 접촉식 온도측정기와 열화상카메라로 온도측정 및 오차범위 확인 3) 상기 현장점검 진행하여 정확한 정보 수집 후 대책방안 마련 * 기타 - Heater T/C Fail 발생하여 교체 진행 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -100 | [7 empty] | -99 |  | -8 |  | 90
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 820 | [9 empty] | 23 |  | 25 |  | 25
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 250 |  |  |  | 160 |  | 17
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 1 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.