## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-06-27
[16 empty] | 시간 |  | 11 시 00 분 ~ 17 시 00분 ( 6시간 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006828 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-06-21
MAT 작업자 |  | 양윤철, 조재현 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | 6
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
Inlet Pressure High Alarm 발생 관련 설비 점검
2. 증상,원인
Inlet Pressure High 발생 / Burnning Air 유입유량 과다
3. 조치내용
< Inlet Pressure High Alarm 관련 설비 Test > - Natural Drain 이상 無 - Burnning Air 유입유량 증량하여 Pressure 양압발생 Test 진행 (설정 유량당 20~30분 정도 씩 Test 진행) - Blower 가속 : Inlet Pressure -50으로 Auto Set / Inlet -50 일 때, Exhaust -120 - Inlet Purge N2 180, Sleeve Air 100, Fog Air 40 * 4 = 160, Inlet Pressure Sensor Purge N2 2 유입 - Burnning Air #1 500slm + #2 500slm = 1000slm 양압 발생 1) 6/20 B/A 1000SLM SETTING 가동 2) 6/25 INLET PRESSURE ERROR 발생 3) 6/27 현장 방문시 B/A 800SLM SETTING으로 가동되고 있었음 - Burnning Air #1 500slm + #2 450slm = 950slm 양압 발생 - Burnning Air #1 450slm + #2 450slm = 900slm 양압 발생 - Burnning Air #1 450slm + #2 400slm = 850slm 양압 발생 - Burnning Air #1 400slm + #2 400slm = 800slm 양압 발생 ->총 유량 1290(설비 자체유량) + Pump N2 60 = 1350 이상 유입시 양압 발생 < 설비 내부점검 진행 > - Burn Chamber Open하여 내부 확인 결과 이상 無 - Exhaust 1차, 2차, 3차 Open하여 내부 확인 결과 이상 無 < Burnning Air 유량 하향조정 진행 > - 유입 Gas 총량 Max 160slm (Main Tool 엔지니어에게 직접 문의) - Burnning Air #1 300slm + #2 300slm = 600slm으로 하향조정 진행 - Burnning Air 600slm으로 하향조정 후 Blower Inverter 설정값 Inlet Pressure -50 -> -80으로 하향조정 진행 후 Exhaust Pressure -120 -> -130으로 하강 - Burnning Air 600slm으로 하향조정 후 Cleaning N2 유입시 Inlet Pressure -62까지만 상승하며 양압 미발생 < Gas Detecting Alarm 발생 > - 설비 상부 H2 Gas Detector In단 수분유입으로 인한 Gas Detecting Alarm 발생 추정 - 수분 제거 후 Alarm 해제 되었으나, Gas Detector In단에 Filter 설치 필요 < H2 Gas Detector 교체 > - Honeywell 社 H2 Detector -> Gastron 社 H2 Detector으로 1EA 교체진행 완료 < M006828 Fog Air #1 Flowmeter 교체 진행 > - Fog Air #1 유량유입 Test 間 Flowmeter 조절 노브 O-Ring 손상발생 - Flowmeter 수급하여 Flowmeter 교체 진행 완료 < Air Line PFA Tube Leak 발생 관련 조치 진행 > - 1/2" - 1/2" Union Fitting 수급하여 해당 Leak 부위 제거 후 Fitting을 이어서 조치 완료 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -84 | [7 empty] | -127 |  | -13 |  | 128
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [9 empty] | 24 |  | 26 |  | 26
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 600 |  | 100 |  | 180 |  | 19
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
Union Fitting |  |  | 1/2" - 1/2" |  |  | 900-013-000 |  |  | 1 | 무상
Gas Detector |  |  | GTD-5000 |  |  | 901-PGN-00 |  |  | 1 | 무상
Flowmeter |  |  | LF101-100LPM |  |  | 904-001-042 |  |  | 1 | 무상
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.