## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-06-28
[16 empty] | 시간 |  | 11 시 00 분 ~ 18 시 00분 ( 7시간 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006828, M006829 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-06-27
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | 1
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
Gas Turn-On 진행 및 Pressure High 관련 Scrubber Test 件
2. 증상,원인
Gas Turn-On 및 In-Let Pressure High Alarm 발생
3. 조치내용
< Inlet Pressure High Alarm 발생 관련 Scrubber Test 진행 > * 이전 유입 조건 - 6/27 점검시 INLET PRESSURE ERROR 발생 우려로 SETTING한 임시가동 조건 - Fog Water : 0.07Mpa / Heater : 750ºC / Inlet Purge N2 : 180slm / Sleeve Air : 100slm / Inlet Pressure N2 : 1.5slm / 시수 : 19LPM Burnning Air : 600slm / Fog Air #1~#4 : 160slm - Inlet Pressure -80 Auto Set 후 상기 압력 및 유량으로 유입시 Inlet Pressure -80, Exhaust -127 * TEST 유입 조건 - 6/28 점검시 초기 SETTING한 조건 - Fog Water : 0.07Mpa / Heater : 750ºC / Inlet Purge N2 : 180slm / Sleeve Air : 100slm / Inlet Pressure N2 : 1.5slm / 시수 : 19LPM Burnning Air : 800slm / Fog Air #1~#4 : 160slm - Inlet Pressure -50 Auto Set 후 상기 압력 및 유량으로 유입시 Inlet Pressure -50, Exhaust -103 * 시수 유입유량 조정 TEST - TEST 조건으로 유입 中 시수량 19LPM -> 14LPM으로 하향조정시 Wet Level 수위 Max 5.5cm 가량 하강함 - 시수량 14LPM 유입 : B/A 1000slm 유입시 양압 미발생 - 시수량 14LPM 유입 : B/A 1260slm 유입시 양압 미발생 - 시수량 14LPM -> 15LPM 상향 : B/A 1260slm 유입시 양압 발생 < Fog Nozzle #1 교체 진행 > - Fog Air #1 유입불량으로 인한 Fog Nozzle 교체 진행 - Nozzle 교체 진행 후 Fog Air #1 40slm 정상 유입 中 < Gas Turn-On 및 Leak Check 진행 > * 유입조건 1 - H2 50L / 100L / 150L / 200L 순차적으로 증량하여 유입 - 해당 유량구간 약 5분씩 Gas 유입 진행 - 200L 유입 中 Gas Leak Check 진행시 이상 無 - 200L 유입 中 건물 옥상의 Exhaust 종단 연무 배출 확인, 희미한 수증기 정도 * 유입조건 2 (실제 공정 사용 할 혼합 Gas 유입) - H2 : 157L / SiH4 : 500cc / C3H4 : 200cc / HCl : 4slm - 해당 조건으로 유입 中 Chamber Temp 상승 확인 - M006828 : 640ºC -> 770ºC / M006829 : 630ºC -> 730ºC - 해당 조건으로 유입 中 건물 옥상의 Exhaust 종단 연무 배출 확인, HCl 유입 전보다 HCl 유입 후 연무량 소폭 증가 < Wet Temp High Alarm 값 상향조정 > - 현재 High Alarm 설정값 50이나 H2 유입시 Max Wet Temp 51으로 Wet Temp High Alarm 발생 - 담당자께 현상 설명 후 High Alarm 값 50 -> 60 으로 임시 상향조정 진행 - HIGH ALARM 변경값에 대한 부분은 당사 내부 회의를 거쳐 타당성 검도예정 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -50 | [7 empty] | -103 |  | -8 |  | 128
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [9 empty] | 50 |  | 28 |  | 35
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 1000 |  | 100 |  | 180 |  | 14
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.