## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-07-01
[16 empty] | 시간 |  | 13 시 00 분 ~ 18 시 00분 ( 5시간 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006828, M006829 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-06-30
MAT 작업자 |  | 양윤철, 조재현 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | 1
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
Inlet Pressure High 관련 Scrubber Test 件
2. 증상,원인
In-Let Pressure High Alarm 발생
3. 조치내용
< Inlet Purge N2 하향식 Fitting 적용 > - Inlet Purge N2 하향식 Fitting 적용 및 Test 진행 - 하향식 Fitting 적용 전 Pressure : Inlet -50, Exhaust -120 = 차압 -70 (180slm) - 하향식 Fitting 적용 후 Pressure : Inlet -50, Exhaust -102 = 차압 -52 (180slm) - 하향식 Fitting 적용 후 유량 상향 진행 Test시 Pressure 160slm : Inlet -50, Exhaust -107 = 차압 -57 170slm : Inlet -50, Exhaust -105 = 차압 -55 180slm : Inlet -50, Exhaust -102 = 차압 -52 190slm : Inlet -50, Exhaust -100 = 차압 -50 200slm : Inlet -50, Exhaust -190 = 차압 -40 210slm : Inlet -50, Exhaust -83 = 차압 -33 220slm : Inlet -50, Exhaust -68 = 차압 -18, 차압 -20가량으로 220slm으로 변경 230slm : Inlet -50, Exhaust -64 = 차압 -14 240slm : Inlet -50, Exhaust -37 = 차압 역전 -13 < Inlet Pressure Purge N2 유량 조정 > - 1.5slm -> 0.5 slm으로 하향조정 진행 - Exhaust Pressure -2 ~ -3 가량 하락 < H2 유입시 Burnning Air 유량 변화에 따른 Chamber Temp 상승 Test > - 유입조건 Purge N2 : 220slm / Sleeve N2 : 100slm / Burnning Air : 1000slm Fog Air 40 *4 = 160slm / Inlet Pressure Purge N2 : 0.5slm / 시수 : 14LPM - 해당 유입조건으로 H2 170L 20분간 유입시 Chamber Temp 587ºC -> 700ºC까지 상승 - 해당 유입조건에서 B/A 1000slm -> 800slm 햐항조정 진행 후 20분간 유입시 Chamber Temp 700ºC -> 718ºC 까지 상승 - Chamber Temp 약 18ºC 상승, B/A 800slm으로 하향조정 및 Fix - H2 170L 유입 후 20분간 Wet Temp 43ºC -> 49ºC까지 상승 < 시수 유입량 상향에 따른 Inlet Pressure High Alarm 발생여부 Test > - 유입조건 Purge N2 : 220slm / Sleeve N2 : 100slm / Burnning Air : 800slm Fog Air 40 *4 = 160slm / Inlet Pressure Purge N2 : 0.5slm / 시수 : 14LPM - 본사 1701HW 설비 Test 결과에 따라 시수 14LPM -> 20LPM으로 상향조정 시 Inlet Pressure High Alarm 발생 - 18LPM 이상 유입시 Inlet Pressure High Alarm 발생 - 14LPM 으로 원복 및 14LPM 유입시 Wet Temp : 43ºC / Exhaust Temp : 34ºC 유지 中 (H2 미유입 시) < 신규 납품설비 설비 자리 고정 및 Blower 장착 > - 6/30 납품설비 9대 中 7대 Blower 장착 진행 < H2 Gas Detector 수분 유입 발생 > - H2 Gas Detector Filter 수급하여 장착 진행 필요 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -50 | [7 empty] | -68 |  | -8 |  | 128
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [9 empty] | 43 |  | 28 |  | 34
Utility | Burning Air SLM |  | S/A SLM |  | Purge N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 800 |  | 100 |  | 220 |  | 14
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.