## Blower 미설치 상태 Mi2000W 한정스펙
|  |  | SCR' TURN ON Check Sheet |  |  |  | TURN ON DATE | 2022-07-20
[7 empty] | 고객社 담당자 | 김일남 부장님
[7 empty] | MAT 담당자 | 정동교 , 양윤철, 조재현, 강석희
MODEL |  |  | 1701HW | SERIAL NO | M006830 |  | SCR' TYPE | Heat Wet
AREA |  |  | 온세미 | 공 정 |  |  | 설비명
구간 분류 | 상세 분류 | No | 검사항목 | 검사 포인트 |  | SPEC | 측정치 | 비정상시 조치 내용 | 조치 결과
Utility | 주전원 | 1 | Main 전원 차단기 On 후 출력단 전압 측정 | 차단기 출력단(테스터기) |  | AC220V ± 20V | 207.0 V |  | V
| DC | 2 | Power Supply 출력단 전압 측정 | 차단기 출력단(테스터기) |  | DC 23.3V~24.7V | 24.0 V |  | V
| N2 | 3 | 공급되는 N2 Pressure | Flowmeter |  | 4 ~ 7 kgf/㎠ | kgf/㎠ | N/A | kgf/㎠
| CDA | 4 | 공급되는 Air Pressure | Regulator |  | 0,5 ~ 0.7 Mpa | 0.6 Mpa |  | kgf/㎠
| 시수 | 5 | Actuator V/V를 ON/OFF하면서 Water Flow Meter에서 확인되는 수치 | Water Flow Meter |  | 19~21 ℓ/min | 14 ℓ/min |  | ℓ/min
Pressure | Exhaust | 6 | Exhaust pressure 확인 | Touch Screen |  | -20mmH₂O 이하 | -72 mmH₂O |  | mmH₂O
| Inlet#1 | 7 | Inlet Pressure #1 확인 | Touch Screen |  | -20mmH₂O 이하 | -63 mmH₂O |  | mmH₂O
| Inlet#2 | 8 | Inlet Pressure #2 확인 | Touch Screen |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | N/A | mmH₂O
| Inlet#3 | 9 | Inlet Pressure #3 확인 | Touch Screen |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | N/A | mmH₂O
| Inlet#4 | 10 | Inlet Pressure #4 확인 | Touch Screen |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | N/A | mmH₂O
Heat Chamber | 온도Sensor ( T/C ) | 12 | Heat chamber 에서 T/C 분해 상온에서의 온도 check | Temp Controller |  | 20~35 ℃ | 24 ℃ |  | ℃
| Heater | 13 | Temp Controller Setting값 및 측정값 확인 | Temp Controller |  | 700 ℃ ± 10% | 750 ℃ |  | ℃
|  | 14 | Heater 승온 시간 Check Temp low 값 이상이 되는 시간 (600℃) | Touch Screen |  | 30분이하 정상 / 30분이상비정상 | 30분이하 정상 / 30분이상비정상 |  | 30분이하 정상 / 30분이상비정상
Wet chamber | Level sensor | 15 | Low , Middle , High 접점의 ON/OFF상태를 확인한다. | Level Sensor |  | L / 정상 M / 정상 H / 정상 | 정상 / 불량 정상 / 불량 정상 / 불량 |  | L / 불량 M / 불량 H / 불량
| Circulation Pump | 16 | Manual Mode에서 Pump를 ON/OFF하면서 Pump 의 동작상태를 확인한다 | Touch Screen Pump Image 활성화 / Blue 점멸 |  | Blue / 불량 | Blue / 불량 |  | Blue / 불량
| Circulation Pump 정 / 역 | 17 | Manual Mode에서 Pump를 ON/OFF하면서 Pump 후면 Impeller Blade | Pump 후면 Impeller Blade 정회전 육안확인 |  | 정회전 | 정회전 / 역회전 | Circulation Pump 전원 역상 / R,T 상 교환 | 정회전 / 역회전
| Circulation Water flow | 18 | Manual Mode에서 Pump를 ON/OFF하면서 Chamber 뒤쪽 flow sensor 를확인한다. | Cir 라인에 설치된 PG-35 |  | 100~140 Kpa | 127 Kpa |  | Kpa
Solenoide valve | Burning air | 19 | Manual Mode에서 Burning air를 ON/OFF하면서 Burning air flow meter를 확인한다. | Air flow meter |  | 구슬 On / Off | 구슬 On / Off |  | 구슬 On / Off
| Supply Water | 20 | Manual Mode에서 Supply Water를 ON/OFF하면서 Supply Water flow meter를 확인한다. | Water flow meter |  | 구슬 On / Off | 구슬 On / Off |  | 구슬 On / Off
유량 | Purge N2 | 21 | Manual Mode에서 N2 SOL V/V를 ON 설비 전면부 N2 Flow meter 로 유량 조절 | N2 Flow meter |  | 150~200 ℓ/min | 190 ℓ/min |  | ℓ/min
| Pressure N2 | 22 | Manual Mode에서 N2 SOL V/V를 ON 설비 전면부 N2 Flow meter 로 유량 조절 | N2 Flow meter |  | 1~2 ℓ/min | 1 ℓ/min |  | ℓ/min
| Burning Air #1 | 23 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Air Flow meter |  | 360~540 ℓ/min | 400 ℓ/min |  | ℓ/min
| Burning Air #2 | 24 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Air Flow meter |  | 360~540 ℓ/min | 400 ℓ/min |  | ℓ/min
| Sleeve Air | 25 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Air Flow meter |  | 80 ~ 120 ℓ/min | 90 ℓ/min |  | ℓ/min
| Fog Air #1 | 26 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Air Flow meter |  | 30~50 ℓ/min | 40 ℓ/min |  | ℓ/min
| Fog Air #2 | 27 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Air Flow meter |  | 30~50 ℓ/min | 40 ℓ/min |  | ℓ/min
| Fog Air #3 | 28 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Air Flow meter |  | 30~50 ℓ/min | 40 ℓ/min |  | ℓ/min
| Fog Air #4 | 29 | 설비 앞쪽 Air Flow meter 로 유량 조절 | Air Flow meter |  | 30~50 ℓ/min | 40 ℓ/min |  | ℓ/min
| Fog Water | 30 | 설비 우측면 Water Regulator 확인 | Regulator |  | 0.9~1.1 | 1.0 kgf/cm2 |  | kgf/cm2
Water leak | Water leak | 31 | Water 순환 계통 | Water line |  | 물 없음 | 유 / 무 |  | 유 / 무
Auto 3Way Valve | CDA Valve 확인 | 32 | Valve 구동을 위한 CDA 유입 Valve Open 확인 | CDA 공급 Valve |  | CDA 유입 | 정상 / 비정상 | N/A | 정상 / 비정상
| 오작동 Alarm | 33 | Valve 오작동時 Alarm 발생확인 | 강제 Sensor 인식시 Alarm 발생확인 |  | Sensor 강제 인식 | 정상 / 비정상 | N/A | 정상 / 비정상
Blower | 정 / 역 확인 | 34 | Blower 정회전 확인 | Blower Blade 정회전 육안확인 |  | 정회전 | 정회전 / 역회전 |  | 정회전 / 역회전
기타 | Warning | 35 | Wire 규격, 단자규격, 넘버링, 피복보호상태, 미관 등을 검사한다. | Wire 피복,넘버링 |  | 찟김 무 넘버링 유 | 찟김 무 넘버링 유 |  | 찟김 무 넘버링 유
| Tubing | 36 | Fitting 조임상태, 경로, 미관 등을 검사한다. | Fitting 조임상태 |  | 풀림 무 | 유 / 무 |  | 유 / 무
|  | 37 | Tube 상태를 검사한다. | Tube 상태 |  | 훼손 무 | 유 / 무 |  | 유 / 무
| Touch Screen. PLC Program | 38 | Operation 전 과정을 진행하면서 error 발생 유/무 점검 | Touch Screen |  | 최종 Auto mode / 비정상 | 최종 Auto mode / 비정상 |  | 최종 Auto mode / 비정상
| 지진 브라켓 설치 | 39 | 지진 브라켓 설치 유/무 확인 | 육안확인 |  | 브라켓 설치 | 유 / 무 |  | 유 / 무
| 시간 정보 | 40 | Touch Screen Disply 시계가, 현재 시간과 일치 | Touch Screen |  | ± 10 Sec | T/S : 15시 59분 현/시 : 15시 59분 |  | T/S 시 분 현재 시간 시 분
최종 판정 | [5 empty] | 판정 구분 | G : GOOD (양호) NG : NO GOOD (불량) | G