## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 강석희
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-08-10
[16 empty] | 시간 |  | 09 시 30 분 ~ 16 시 00분 ( 6 시간 30분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | -
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | 13대 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | -
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철, 조재현, 강석희 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | -
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
1701HW 시수Line 분기작업 및 시수량 상향 / 수소감지기 흡입부 열 배기로 변경 작업 수소감지기 CMS 통신 작업(Program) 작업 진행
2. 증상,원인
Exhaust 최종단 수막 현상에 의한 차압 문제로 인한 시수Line 분기작업 진행
3. 조치내용
<MAT1701HW> • 시수Line 분기작업 진행 間 Test 결과 시수Line 분기 후 Water 유입시 Main -> 20LPM 유입시 분기Line -> 4.5LPM 유입되어 개선안과는 다르게 유입됨을 확인 Main 시수 Line 3/4" PFA Tube 기존 장착 Tube 재단하여 사용, 비가동설비 3/4" PFA Tube 탈착하여 원복 진행하였음 • 3/4" PFA Tube탈착 대상설비 M006862 M006863 M006864 M006866 M006867 • H2 Detector 흡입부 열 배기로 이동 작업 - 1701HW 총 13대 중 7대 진행완료 - 기존에 사용되었던 수분FILTER 13대 중 7대 사용하였고, 수분FILTER 필요 자재 수급하여 일정수립 후 총 13대 교체진행 예정 • H2 Detector CMS 통신작업(PROGRAM) 작업 - H2 Detector Alram 발생 시 방재센터에서 Alarm 확인 가능하도록 통신연결 작업진행 현재 가동중인 설비 6대 작업진행 완료 • Cabinet Pressure High Alram값 0 -> -1 변경진행 - 고객사 내부 규정상 Cabinet Pressure High Alarm값 음압으로 기준되어있음 - 1701HW 총13대 中 가동중인 설비 6대 진행완료 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa |  | Water Leak Alarm에 대한 Program 수정(고객社요청 - Water Leak 발생 시 1. 경광등RED / Touch Alarm Message 출력 2. Scrubber 가동상태 유지 3. Main Tool 가동상태 유지 4. CMS Monitor Room에서 Alarm Message 출력확인 -고객社 에서 Water Leak 상황에 따라 Scrubber & Main Tool 가동여부 결정 - 대상설비 13대 / 6대 完 / 7대 SET-UP 中
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 4 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.