## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-08-22
[16 empty] | 시간 |  | 09 시 30 분 ~ 16 시 00분 ( 6 시간 30분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | -
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | 13대 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | -
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철, 조재현, 강석희 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | -
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
1701HW 시수Line 분기, H2 Detector In단 변경, Burn Chamber Door 개선 교체 작업
2. 증상,원인
1701HW 시수Line 분기 : Inlet Pressure 차압 발생 H2 Detector In단 수분필터 교체 : 고객社 요청 Burn Chamber Door 교체 작업 : Heater Wire 공간확보 설비 상부 미사용 Hole 막음 작업 : 미사용 Hole 미처리
3. 조치내용
< 1701HW 시수 Line 분기 작업 > - 1701HW 전설비 13대 中 11대 시수 Line 분기작업 완료 - 전설비 13대 中 2대 공정 진행 중으로 인하여 작업 불가로, 비가동 시 진행 예정 - 시수 Line 분기작업 완료한 11대, 시수 유입량 14LPM -> 20LPM 상향 진행 - 시수 Line 압력 Sensor PG35 Low Alarm 설정값 재조정 완료 - 시수 Line 분기작업 완료 시수 분기유량 정상유입 여부 확인 이상 無 - 시수 Line 분기작업 완료 설비 체결 Point Leak Check 이상 無 - 시수 Line 분기작업 완료한 11대 中 Turn-On 완료되어 Scrubber는 가동 중이나 공정 비가동 중인 4대 Burnning Air 유량 800SLM -> 1000SLM으로 상향 진행 - 시수 Line 분기작업 완료한 11대 中 Turn-On 완료되어 Scrubber는 가동 중이나 공정 비가동 중인 4대에 대하여 공정 가동 전 현장최적화를 위하여 Burnning Air 1000SLM + 공정 진행시 유입유량을 Burnning에 추가로 합산하여 적용 완료 및 담당자님께 Inform 완료 (상세 하기) - TEL #2-2 Burnning Air 1200SLM ( Inlet Pre : -60 ~ -70, Exh Pre : -70 ) TEL #2-1 Burnning Air 1150SLM ( Inlet Pre : -60 ~ -70, Exh Pre : -70 ) Vent #1 Burnning Air 1100SLM ( Inlet Pre : -60 ~ -70, Exh Pre : -70 ) Vent #2 Burnning Air 1050SLM ( Inlet Pre : -60 ~ -70, Exh Pre : -70 ) < 1701HW Burn Chamber Door 개선형 설치 > - 전설비 13대 中 11대 Burn Chamber Door 개선형 설치 완료 - 전설비 13대 中 2대 공정 진행 중으로 인하여 작업 불가로, 비가동 시 진행 예정 - 개선형 Door 설치 間 전원 Wire <-> Door 간섭 확인 이상 無 < 1701HW H2 Detector In단 변경 작업 > - 전설비 13대 中 13대 모두 완료 - 기존 Turn-On 완료 및 가동 중인 설비 6대 中 2대 수분 Filter 오염으로 인하여 A급 수분 Filter 수급하여 교체 완료 < 1701HW 설비 상부 미사용 Hole 막음처리 작업 > - 1701HW 전설비 13대 설비 상부 미사용 Hole 막음처리 완료 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 4 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.