## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-08-29
[16 empty] | 시간 |  | 13 시 00 분 ~ 14 시 30분 ( 1 시간 30분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006829 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-08-20
MAT 작업자 |  | 양윤철, 송태용 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | 9
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
1701HW SCRUBBER 옥상 배기 종단 HCl 검지
2. 증상,원인
SCRUBBER 옥상 배기 종단 배관 갈색 POWDER 오염
3. 조치내용
< 1701HW NF#2-1, 2-2 옥상 배기 종단 갈색 POWDER 오염 件 > - 고객社 SCRUBBER 옥상 배기 종단 갈색 POWDER 오염 관련하여 원인파악 요청 - HCl 검지 2회 진행시 5PPM 수준으로 검출 (결과 동일) - SCRUBBER 가동조건 (양산으로 인한 시수 Line 분기개선 미진행 설비임) - Main 설비 가동 및 유입 조건 < 검지 間 특이사항 및 담당자 요청사항 > - 옥상 배기 종단 배관 표면의 갈색 Power는 젖은 Wiper로 Cleaning시 원활히 Cleaning 되며, Cleaning 후 배관 표면을 육안확인시 부식등의 특이사항 無 - 양산으로 인해 시수 Line 분기개선 미진행 설비로, 비가동 시 일정 협의하여 분기 개선 진행 및 옥상 배기 종단 배관 표면 Cleaning 후, 2~3일 간 양산 및 Scrubber 정상가동 -> 2~3일 정상가동 후 옥상 배기 종단 배관 Powder 도포 육안점검 및 재검지 요청 - 추가로 개선 가능한 사항 검토 및 회신 요청 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -75 | [7 empty] | -70 |  |  |  | 128
Temp | Heater Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Chamber. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 745 | [7 empty] | 653 |  | 41 |  |  |  | 32
Utility | Burning Air SLM |  | S/A SLM |  | Inlet Purge N2 SLM |  | C/W LPM |  | S/A SLM |  | Fog Air SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 900 |  | 90 |  | 220 |  | 14 |  | 90 |  | 120
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.
- 배관 표면의 90% 정도가 갈색의 Powder가 도포되어 건조된 형태
-> 불순물을 포함한 Mist가 배관 표면에 묻고 건조됨이 반복되어 도포 된 것
처럼 보임
- 갓 안쪽은 상대적으로 Powder 도포로 인한 오염이 거의 없는 것 처럼 보임
-> 갓 안쪽은 상시로 Mist가 닿아있어 액체 형태로 도포되어 있는 것 으로 추정
-> 갓 가장자리 부분에 맻혀 바닥으로 떨어진 흔적 有

## Sheet1
1701HW NF#2-1 |  |  | 1701HW NF#2-2
Exhaust Pressure | -74 |  | Exhaust Pressure | -70
Inlet Pressure | -60 |  | Inlet Pressure | -75
Exhaust Temp | 30 |  | Exhaust Temp | 32
Wet Temp | 45 |  | Wet Temp | 41
Heater Temp | 746 |  | Heater Temp | 745
Chamber Temp | 734 |  | Chamber Temp | 653
Supply Water | 14LPM / 13Kpa |  | Supply Water | 14LPM / 10Kpa
Inlet Purge N2 | 220 |  | Inlet Purge N2 | 220
Sleeve Air | 90 |  | Sleeve Air | 90
Burnnung Air #1 | 450SLM / 50Kpa |  | Burnnung Air #1 | 450SLM / 56Kpa
Burnnung Air #2 | 450SLM / 57Kpa |  | Burnnung Air #2 | 450SLM / 59Kpa
Fog Air | 120 |  | Fog Air | 120
Circulation Pressure | 129 |  | Circulation Pressure | 128
평시 (Idle시) |  |  | Proccess시 (Depo시)
H2 | 150 | L | H2 | 150 | L
HCl | 100 | cc | HCl | 3.9 ~ 4 | L
C3H8 | 0 | cc | C3H8 | 300 ~ 400 | cc
SIH4 | 0 | cc | SIH4 | 300 ~ 400 | cc