## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 조재현
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-09-29
[16 empty] | 시간 |  | 10 시 00 분 ~ 13 시 30분 ( 5 시간 30분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-09-28
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | - |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-09-28
MAT 작업자 |  | 조재현,강석희,윤태중 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | 1
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
Turn-On 및 프로그램 변경
2. 증상,원인
신규 설비 6대 Turn-On 및 프로그램 변경
3. 조치내용
* 신규 설비 6대 Turn-On - 신규 설비 6대 Turn-On M006867 (NF#03-1) M006866 (NF#03-2) M006862 (NF#04-1) M006864 (NF#04-2) M006865 (AX#01) M006863 (AX#02) - M006864 (NF#04-2)설비 Inlet.Pressure : -40 Exh.Pressure : -70 Inlet.Pressure , Exh.Pressure -40정도의 차압 발생 - 차압원인 확인 결과 Inlet Purge N2 개선피팅에 용접된 SUS Tube의 길이가 짧아 Venturi효과에 영향을 주어 차압발생 →개선피팅 새로 제작 하여 교체 진행 예정 - 고객사 요청으로 기존 Exhaust Pressure 셋팅을 -70에서 -90으로 변경 →Inlet Pressure값을 -100에서 사용을 원하여 Test 진행 * 프로그램 변경 - Water Leak 알람이 발생 하여 Red 알람이 발생하여도 스크러버 작동하도록 변경 → 옵션에 Water Leak 항목 추가 → Test 진행 완료 - 기존 블로워 작동 방식이 Inlet Pressure 기준 에서 Exhaust Pressure 기준으로 변 경 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Chamber. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning Air SLM |  | S/A SLM |  | Inlet Purge N2 SLM |  | C/W LPM |  | S/A SLM |  | Fog Air SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 3 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.

## Sheet1
1701HW NF#2-1 |  |  | 1701HW NF#2-2
Exhaust Pressure | -74 |  | Exhaust Pressure | -70
Inlet Pressure | -60 |  | Inlet Pressure | -75
Exhaust Temp | 30 |  | Exhaust Temp | 32
Wet Temp | 45 |  | Wet Temp | 41
Heater Temp | 746 |  | Heater Temp | 745
Chamber Temp | 734 |  | Chamber Temp | 653
Supply Water | 14LPM / 13Kpa |  | Supply Water | 14LPM / 10Kpa
Inlet Purge N2 | 220 |  | Inlet Purge N2 | 220
Sleeve Air | 90 |  | Sleeve Air | 90
Burnnung Air #1 | 450SLM / 50Kpa |  | Burnnung Air #1 | 450SLM / 56Kpa
Burnnung Air #2 | 450SLM / 57Kpa |  | Burnnung Air #2 | 450SLM / 59Kpa
Fog Air | 120 |  | Fog Air | 120
Circulation Pressure | 129 |  | Circulation Pressure | 128
평시 (Idle시) |  |  | Proccess시 (Depo시)
H2 | 150 | L | H2 | 150 | L
HCl | 100 | cc | HCl | 3.9 ~ 4 | L
C3H8 | 0 | cc | C3H8 | 300 ~ 400 | cc
SIH4 | 0 | cc | SIH4 | 300 ~ 400 | cc