## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 강석희
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-10-01
[16 empty] | 시간 |  | 10 시 00 분 ~ 13 시 00분 ( 3 시간 00분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | - |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-07-25
MAT 작업자 |  | 정동교,양윤철,조재현,강석희 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
Ehxaust P.P Absorber 추가 및 시수Line 분기작업 진행
2. 증상,원인
HCl처리 효율 상항을 위한 Exhaust단 타공판 및 P.P Absorber 추가 설치
3. 조치내용
< 3차 Exhaust 타공판 및 P.P Abosorber 추가 설치 > - HCl 처리 효율 향상을 위해 3차 Exhaust단에 타공판 및 P.P Pall Ring Absorber 30mm 추가 설치 진행 - 추가 설치 진행 후 가압테스트 진행 - 테스트 진행 결과 Burnning Air 900 : -90 Burnning Air 1200 : -70 - 양산중이었던 설비로 Exhaust단 분리 후 내부육안 확인결과 이상 無 < 1701HW 시수 Line 분기 작업 > - 시수 Line 분기작업 완료 후 시수 유입량 14LPM -> 20LPM 상향 진행 - 시수 Line 압력 Sensor PG35 Low Alarm 설정값 재조정 완료 - 시수 Line 분기작업 완료 시수 분기유량 정상유입 여부 확인 이상 無 - 시수 Line 분기작업 완료 설비 체결 Point Leak Check 이상 無 < 1701HW Burn Chamber Door 개선형 설치 > - Burn Chamber Door 개선형 설치 완료 (전설비13대 개선완료) - 개선형 Door 설치 間 전원 Wire <-> Door 간섭 확인 이상 無 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Chamber. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning Air SLM |  | S/A SLM |  | Inlet Purge N2 SLM |  | C/W LPM |  | S/A SLM |  | Fog Air SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
폴링 - ABSORBER |  |  | 5/8" - 폴링 |  |  | 905-009-001-07 |  |  | 1800 | 무상
ABS. PLATE |  |  | Ø206x3T |  |  | 1701-160-013-00 |  |  | 9 | 무상
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 4 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.

## Sheet1
1701HW NF#2-1 |  |  | 1701HW NF#2-2
Exhaust Pressure | -74 |  | Exhaust Pressure | -70
Inlet Pressure | -60 |  | Inlet Pressure | -75
Exhaust Temp | 30 |  | Exhaust Temp | 32
Wet Temp | 45 |  | Wet Temp | 41
Heater Temp | 746 |  | Heater Temp | 745
Chamber Temp | 734 |  | Chamber Temp | 653
Supply Water | 14LPM / 13Kpa |  | Supply Water | 14LPM / 10Kpa
Inlet Purge N2 | 220 |  | Inlet Purge N2 | 220
Sleeve Air | 90 |  | Sleeve Air | 90
Burnnung Air #1 | 450SLM / 50Kpa |  | Burnnung Air #1 | 450SLM / 56Kpa
Burnnung Air #2 | 450SLM / 57Kpa |  | Burnnung Air #2 | 450SLM / 59Kpa
Fog Air | 120 |  | Fog Air | 120
Circulation Pressure | 129 |  | Circulation Pressure | 128
평시 (Idle시) |  |  | Proccess시 (Depo시)
H2 | 150 | L | H2 | 150 | L
HCl | 100 | cc | HCl | 3.9 ~ 4 | L
C3H8 | 0 | cc | C3H8 | 300 ~ 400 | cc
SIH4 | 0 | cc | SIH4 | 300 ~ 400 | cc