## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 강석희
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-10-07
[16 empty] | 시간 |  | 13 시 00 분 ~ 15 시 30분 ( 2 시간 30분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006829 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-10-01
MAT 작업자 |  | 정동교,강석희,송태용 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | 6
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
1701HW SCRUBBER 옥상 배기 종단 HCl 검지
2. 증상,원인
1701HW SCRUBBER 3차 WET Tower P.P Pall Absober 충진 개선 후 옥상 배기 종단 HCl 검지
3. 조치내용
< 1701HW NF#02-2 옥상 배기 종단 HCL 검지 件 > - 1차 Normal시 HCL(0.1L) 검지 1회 진행시 0.1PPM 수준으로 미검출 - 2차 Process시 HCL(4L) 검지 1회 진행시 3~4PPM 검출 - 3차 Process시 HCL(4L) 검지 2회 진행시 7~8PPM 검출 - HCL 검지관 측정 시 SCRUBBER 가동조건 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -97 | [7 empty] | -93 |  | -14 |  | 132
Temp | Heater Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Chamber. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [7 empty] | 758 |  | 36 |  | 41 |  | 24
Utility | Burning Air SLM |  | S/A SLM |  | Inlet PurgeN2 SLM |  | C/W LPM |  | Fog Air SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 900 |  | 90 |  | 230 |  | 20 |  | 120
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.

## Sheet1
1701HW NF#2-1 |  |  | 1701HW NF#02-2
Exhaust Pressure | -74 |  | Exhaust Pressure | -93
Inlet Pressure | -60 |  | Inlet Pressure | -97
Exhaust Temp | 30 |  | Exhaust Temp | 24
Wet Temp | 45 |  | Wet Temp | 36
Heater Temp | 746 |  | Heater Temp(Set값 750) | Range 742 ~ 756ºC
Chamber Temp | 734 |  | Chamber Temp | Range 747 ~ 765ºC
Supply Water | 14LPM / 13Kpa |  | Supply Water | 20LPM / 10Kpa
Inlet Purge N2 | 220 |  | Inlet Purge N2 | 230
Sleeve Air | 90 |  | Sleeve Air | 90
Burnnung Air #1 | 450SLM / 50Kpa |  | Burnnung Air #1 | 450SLM / 57Kpa
Burnnung Air #2 | 450SLM / 57Kpa |  | Burnnung Air #2 | 450SLM / 61Kpa
Fog Air | 120 |  | Fog Air | 120
Circulation Pressure | 129 |  | Circulation Pressure | 132
평시 (Idle시) |  |  | Proccess시 (Depo시)
H2 | 150 | L | H2 | 150 | L
HCl | 100 | cc | HCl | 3.9 ~ 4 | L
C3H8 | 0 | cc | C3H8 | 300 ~ 400 | cc
SIH4 | 0 | cc | SIH4 | 400 ~ 500 | cc