## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 강석희
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-10-26
[16 empty] | 시간 |  | 11 시 05 분 ~ 12 시 00분 ( 시간 55분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | TEL#03-1 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-10-01
MAT 작업자 |  | 정동교,강석희,양윤철,조재현,양익준 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | 25
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
1701HW SCRUBBER 옥상 배기 종단 HCl 검지
2. 증상,원인
1701HW SCRUBBER 3차 WET Tower Twist Absober 충진 및 개선 후 옥상 배기 종단 HCl 검지
3. 조치내용
< 1701HW TEL#03-1 옥상 배기 종단 HCL 검지 件 > - HCL 검지관 측정 시 설비가동상태 및 유입량 - HCL 검지관 측정 결과 - 특이사항 Blower Water Leak 발생 ( 발생위치 Blower Out면 과 Elbow 맞닿는구간) Gasket -> Teflon Seal로 변경 개선진행예정 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Chamber. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning Air SLM |  | S/A SLM |  | Inlet PurgeN2 SLM |  | C/W LPM |  | Fog Air SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.

## Sheet1
1701HW NF#2-1 |  |  | 1701HW TEL#03-1 ( HCL 5.6L Flow )
Exhaust Pressure | -74 |  | 시간 | 측정수치
Inlet Pressure | -60 |  | 0.46528 | 5ppm
Exhaust Temp | 30 |  | 0.46667 | 5.5ppm
Wet Temp | 45 |  | 0.46806 | 5.5ppm
Heater Temp | 746 |  | 0.46875 | 8ppm
Chamber Temp | 734 |  | 0.47014 | 4ppm
Supply Water | 14LPM / 13Kpa |  | 1701HW TEL#03-1 ( HCL 4L Flow )
Inlet Purge N2 | 220 |  | 0.49306 | 3.5ppm
Sleeve Air | 90 |  | 0.49444 | 1.5ppm
Burnnung Air #1 | 450SLM / 50Kpa |  | 0.49583 | 2ppm
Burnnung Air #2 | 450SLM / 57Kpa |  | 0.49653 | 1.5ppm
Fog Air | 120 |  | 0.49722 | 0.5ppm
Circulation Pressure | 129
Process Run진행 |  |  | Etch Run 진행
H2 | 147 | L | H2 | 177 | L
HCl | 4 | L | HCl | 5.6 | L
C3H8 | 0 | cc | C3H8 | 0 | cc
SIH4 | 0 | cc | SIH4 | 0 | cc