## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 강석희
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-11-07
[16 empty] | 시간 |  | 10 시 00 분 ~ 16 시 00분 ( 6시간 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006867 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-10-01
MAT 작업자 |  | 정동교,양윤철, | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2,Ar,HCl,C3H8, SiH4 |  |  |  |  | 경과일 |  | 37
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
1701HW SCRUBBER 옥상 배기 종단 HCl 검지
2. 증상,원인
1701HW SCRUBBER Pre-Wet 설치 개선 후 옥상 배기 종단 HCl 검지
3. 조치내용
< 1701HW TEL#03-1 옥상 배기 종단 HCL 검지 件 > - HCL 검지관 측정 시 설비가동상태 및 유입량 - HCL 검지관 측정 결과 - 특이사항 Cl 처리안되어, 2차배관 배기구 Line 부식진행됨 ( NF#02-1,2 NF#03-1,2 ) | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Chamber. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
3. 조치내용 참고
Utility | Burning Air SLM |  | S/A SLM |  | Inlet PurgeN2 SLM |  | C/W LPM |  | Fog Air SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.

## Sheet1
1701HW NF#3-1 |  |  | 1701HW TEL#03-1 ( HCL 4L Flow )
Exhaust Pressure | -92 |  | 시간 | 측정수치
Inlet Pressure | -87 |  | 10분후 측정 | 0ppm
Exhaust Temp | 27 |  | 20분후 측정 | 0ppm
Wet Temp | 47 |  | 40분후 측정 | 0ppm
Heater Temp | 750 |  | 1701HW TEL#03-1 ( HCL 6L Flow )
Chamber Temp | 749 |  | 10분후 측정 | 0ppm
Supply Water | 19.5LPM |  | 30분후 측정 | 0ppm
Inlet Purge N2 | 220
Sleeve Air | 80
Burnnung Air #1 | 420SLM
Burnnung Air #2 | 420SLM
Fog Air | 100
Circulation Pressure | 131
Process Run진행 |  |  | Etch Run 진행
H2 | 150 | L | H2 | 150 | L
HCl | 4 | L | HCl | 6 | L
C3H8 | ? | cc | C3H8 | 0 | cc
SIH4 | ? | cc | SIH4 | 0 | cc
Etch Run 진행
H2 | 150 | L
HCl | 6 | L
C3H8 | 0 | cc
SIH4 | 0 | cc