## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2022-12-24
[16 empty] | 시간 |  |  | 19 시 00 분 ~ 04 시 00분 ( 9 시간 00 분 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2022-06-20
고객 담당자 |  | 야간근무자 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006829 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2022-11-19
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철 | [6 empty] | 공정명 |  |  | - |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 35
1. 작업명 (PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
NF#02_02 PreWet 세정 및 설비 점검
2. 증상,원인
PreWet 막힘현상 추정으로 인한 Inlet Pressure High Alarm 발생
3. 조치내용
< PreWet 막힘현상 추정으로 인한 Inlet Pressure High Alarm 발생 > - PreWet In/Out단 배관 내부 확인 - PreWet 상판 분리 후 내부 PVC 배관 확인 결과 PreWet In단 구조물 상부에 SiH4 Powder가 Water와 만나 적체되어 있음 - PreWet Out Bellows에 SiH4 Powder 30%가량 고착되어 있음 - PewWet 분해하여 Powder Cleaning 진행 후 재조립 진행 - PreWet In단 Water 유량부족으로 SiH4 Powder 적체 추정 (Air 유입여부 확인 불가) - PreWet Water 8LPM -> 9.5 LPM으로 증량 (10LPM 이상 유입시 수위 상승) - PreWet Out단 Water Line에 3/8" SUS Ball Balve 장착하여 PreWet In 7 : PreWet Out 3 비율로 유입진행 (Flowmeter 장착되어 있지 않아 육안으로 유입 확인 및 Ball Valve 고정 후 조립 진행) - 유속 증가를 위해 Purge N2 230SLM -> 260SLM으로 증량 - 해당 긴급 개선 및 유량조정 진행 후 Inlet Pressure 관찰 결과 약 -102 유지 中 - NF#02_01 (M006828) 설비도 -10 수준까지 Inlet Pressure 상승 이력 있어 NF#02_02 설비와 동일현상으로 추정됨 - NF#02_01설비 양산으로 Temp Down 불가하여 PreWet Cleaning 및 3/8" SUS Ball Valve 장착 미진행 - 담당자 협의하여 NF#02_01호기는 PreWet Water 유량 8LPM -> 9.5LPM 증량 진행 - NF#02_01 설비 Inlet Pressure -80수준 유지中 ※ 프리웻 하부 POWDER 존재함 추후 DRAIN 배관 막힘 우려 | [17 empty] | NF2호기 12/21일 설치 12/24일 INLET PRESSURE ERROR 발생(3일 가동) 프리웻 탈착 및 세정진행 프리웻 시수량 변경: 기존 IN4 OUT4 현재 IN7 OUT3 MAIN TOOL FULL 가동 초기 : IN -80 OUT -80 알람 : IN 양압 OUT -80 조치 후 : INLET -100 OUT -80 NF3호기 12/16일 설치 12/26일 INLET 압력저하 (10일 가동) MAIN TOOL 간헐적 가동 초기 : IN -80 OUT -80 저하 : IN -39 OUT -80 조치 후 : IN -80 OUT -80 *조치내용 -MAIN 시수량 증가 기존 20L 현재 22L -프리웻 시수량 증가 기존 7~8L 현재 9.5~10L
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
점성형태 POWDER(흰색+회색)
DRY한 POWDER (흰색)
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -110 | [7 empty] | -80 |  | -11 |  | 136
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 |  | 750 | [7 empty] | 33 |  |  |  | 22
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | In Purge N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 900 |  | 80 |  | 260 |  | 22
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[20 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.