## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2023-02-02
[16 empty] | 시간 |  | 08 시 30 분 ~ 20 시 00분 ( 11시간 30분 )
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-09-28
고객 담당자 |  | 김일남부장님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006867 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2023-01-26
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철, 오준해, 윤태중 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  | 7
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
NF#03_01 Prewet 개선작업 진행 件
2. 증상,원인
Prewet 내부막힘으로 인한 개선 진행
3. 조치내용
< NF#03_01 Prewet 개선진행 件 > - Prewet 배관 교체 (Purge N2 Port 추가 및 내부 PFA Coating) - Prewet In Water Nozzle 설치 - Prewet Purge N2 Line 추가 (Flowmeter 2EA 장착) - Prewet Water Line Flowmeter 1EA 추가 - Prewet 탈착하여 Cleaning 진행 間 Prewet In PVC 배관 최상단 Powder 적체 확인 < NF#03_01 N2 Regulator 설치 件 > - N2 Regulator 1EA 설치 진행 - N2 Regulator 설치 후 N2 Util Hunting 폭 감소 확인 < NF#03_01 Burn/Wet Chamber 내부확인 件 > - Burn/Wet Chamber Open하여 내부확인 진행 - 가동기간 약 3개월 경과하였으며, Wet Chamber 하부 Powder 소량 적체 확인 - Burn Chamber 내부 Powder소량 도포 확인 - Burn/Wet Chamber Cleaning 진행 < NF#03_01 Program Update 진행 件 > - Burnning Air #1, #2 Pressure Data, Touch Screen Data Log 항목추가 - CMS Lock ON/OFF Option 추가 - Temp 항목 Warnning 기능 추가 < #NF03_01 Leak Check > - 개선 진행 구간 및 체결 해제 구간 H2 Leak Check 완료 - 개선 진행 구간 및 체결 해제 구간 Water Leak Check 완료 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -105 | [7 empty] | -90 |  | -14 |  | 137
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [9 empty] | 32 |  | 33 |  | 20
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 800 |  | 80 |  | 260 |  | 23
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
O-RING |  |  | P620 |  |  | 903-016-620 |  |  | 1 | 무상
O-RING |  |  | P620 (SUPER VITON) |  |  | 903-016-620-01 |  |  | 1 | 무상
CENTER-RING |  |  | NW50-오링 포함 (STS304+Super Vtion) |  |  | 903-010-000-02 |  |  | 1 | 무상
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 4 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.