## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-07-11
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 12:30 |  | ~ | 14:00 |  | 1:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2022-09-28
고객 담당자 |  | 김일남 부장님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M006864 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2023-07-10
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 1
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Prewet Water Sol, N2 Sol 제어 개선
2. 증상
Prewet In/Out 내부막힘으로 인한 Inlet Pressure 상승
3. 원인
Powder 적체
3. 조치내용
< Prewet Water Sol, N2 Sol 제어 개선 件 > - Prewet In/Out Bellows 분해 및 Prewet 상판 분해하여 내부 확인 결과 Powder 적체로 인한 막힘 확인 - Prewet In/Out Bellows, In/Out Hard 배관, Prewet 상판 및 내부 Cleaning 진행 - Prewet Water Sol 및 1/2" Nozzle 설치 - Prewet Out Hard 배관 Flange 용접부 부식으로 인한 교체 진행 - Prewet N2 Bellows 는 1/4" - 1/2" Tube Reducer 관통형으로 오수급하여 명일 재장착 예정 (Prewet N2는 Plug 막음처리 진행) - 7/12 Prewet In Bellows 및 Nozzle 설치 완료 - Prewet Sol 제어 Program Update 완료 - Prewet Sol 제어 동작 Test 정상동작 확인 완료 - Water Leak 점검 이상 無
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -90 |  | -110 | [7 empty] | -13 |  | 135
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [15 empty] | 36 |  |  |  | 27
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  |  |  | 80 |  | 400 |  | 440 | [5 empty] | 250 |  | 1
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 22
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
SUPPLY WATER LINE |  |  | 325.2X300 |  |  | 1701-OP-S52-01 |  |  | 1 | 무상
SUPPLY WATER LINE |  |  | 1/2"X95.2L |  |  | 1701-OP-S53-00 |  |  | 1 | 무상
BELLOWS ASSY |  |  | 50AX134L |  |  | 1701-OP-S11-00 |  |  | 1 | 무상
BELLOWS NOZZLE #2 |  |  | 1/4"X146.6L |  |  | 1701-OP-S51-00 |  |  | 1 | 무상
Pre-Wet Out Pipe |  |  | 50AX547.7L |  |  | 1701-OP-S05-01 |  |  | 1 | 무상
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 2 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2