## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 강석희
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-07-18
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 19:00 |  | ~ | 22:00 |  | 3:00
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2022-09-28
고객 담당자 |  | 윤상우 주임 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M006867 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2023-07-14
MAT 작업자 |  | 양윤철, 강석희 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 4
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Prewet 내부 Cleaning 진행 件
2. 증상
Prewet In/Out 내부막힘으로 인한 Inlet Pressure 상승
3. 원인
Powder 적체
3. 조치내용
< Prewet 내부 Cleaning 진행 件 > - Prewet In/Out Bellows 및 Out단 Hard배관 분해하여 내부 확인 결과 Powder 적체로 인한 막힘 확인 - Prewet In/Out Bellows Out단 Hard 배관, Prewet 내부 Cleaning 진행 - Prewet In단 Bellows 및 내부는 Dry한 상태로 유지 中 Powder 미 적체 - Prewet Water Sol 제어 개선진행 되어있지않은 설비로 Solenoid Valve 수급불가로 인해 지연됨 - 작업완료 후 Gas Leak Test 이상 無
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -100 |  | -99 | [7 empty] | -12 |  | 128 |  |  |  | 48 |  | 49
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [7 empty] | 263 | [7 empty] | 31 |  | 31 |  | 25
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  |  |  | 80 |  | 440 |  | 440 | [5 empty] | 250 |  | 1
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 21
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 3 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2