## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 김우석
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-08-14
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 15:30 |  | 6:00
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2022-09-28
고객 담당자 |  | 윤상우 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M006866 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2023-08-11
MAT 작업자 |  | 정동교, 조재현, 강석희, 김우석 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 3
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Prewet 내부 Cleaning 진행 件
2. 증상
Prewet In/Out 내부막힘으로 인한 Inlet Pressure 상승
3. 원인
Powder 적체
3. 조치내용
< Prewet In/Out 내부 Cleaning 件 > - Prewet 내부막힘으로 인한 Inlet Pressure 상승 - Prewet Supply Water, Inlet Purge N2, Prewet Purge N2 유입유량 조절하여 내부막힘 해소 진행 - Prewet 고무망치 타공 진행하여 내부막힘 해소 진행 - 타공 및 유입유량 조정 완료 후 Prewet 내부막힘 임시 해소완료
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| -110 | -110 | -54 | -90
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 4 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2