## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 조재현
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-11-16
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 16:30 |  | ~ | 17:00 |  | 0:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2023-02-17
고객 담당자 |  | 윤상우 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M006531 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2023-11-13
MAT 작업자 |  | 양윤철, 조재현 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 3
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Prewet 막힘관련 설비 점검 및 조치
2. 증상
Inlet Pressure 상승
3. 원인
Prewet In/Out 내부 막힘
3. 조치내용
< Prewet In/Out 내부 Cleaning 件 > - Prewet 내부막힘으로 인한 Inlet Pressure 상승 - Prewet Supply Water, Inlet Purge N2, Prewet Purge N2 유입유량 조절하여 내부막힘 해소진행 - Prewet N2 Cycle 2m/3s -> 1m/5s 조정하여 내부막힘 해소진행 - 타공 및 유입유량 조정 완료 후 Prewet 내부막힘 임시 해소완료
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| -110 | -110 | -54 | -78
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 2 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
시간 | 유입량 | Chamber Temp Range | Wet Temp Max | 시간 | Temp | Max
13:30~16:00 | 400L | 680~920 | 52 | 08:29~09:08 (38분) | Chamber Temp | 989℃
16:00~16:35 | 380L (실제 공정 최대유입량) | 680~920 | 52 |  | Wet Temp | 56℃
16:35~16:55 | 300L | 680~880 | 49 |  | Exhaust Temp | 31℃
16:57~17:10 | 200L | 630~740 | 43

## PM REPORT (새양식) (2)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology
작업 보고서
점검일
[16 empty] | 시간 |  | 시 분 ~ 시 분
업 체 명 | [8 empty] | MODEL | [7 empty] | SET-UP 일
고객 담당자 | [8 empty] | SERIAL NO | [7 empty] | 이전 작업일
MAT 작업자 | [8 empty] | 공정명 | [7 empty] | 경과일
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
2. 증상,원인
3. 조치내용
POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.