## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-12-28
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 15:00 |  | 5:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | -
고객 담당자 |  | 윤상우 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | 전 설비 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | -
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철 | [5 empty] | 공정명 | [7 empty] | 경과일 |  |  | -
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
전 설비 Shut Down 관련 Energy Saving 원복 작업 件
2. 증상
-
3. 원인
-
3. 조치내용
< 전 설비 Shut Down 관련 Energy Saving 원복 작업 > - Main Tool 재가동 관련하여 Energy Saving 원복 작업 - Analog Configulation Alarm 및 Warnning Valve 일치화 진행 - Water Leak 점검 - 원복작업 진행 후 설비 이상유무 점검 진행 - Supply Water 유량 19 ~ 20 LPM 맞추었으나 약 2LPM가량 하락하여 Flowmeter 유량 재조정 - Supply Water 유량 재조정 후 1~2시간 가량 Monitoring 진행 간 이상 無
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 2 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
시간 | 유입량 | Chamber Temp Range | Wet Temp Max | 시간 | Temp | Max
13:30~16:00 | 400L | 680~920 | 52 | 08:29~09:08 (38분) | Chamber Temp | 989℃
16:00~16:35 | 380L (실제 공정 최대유입량) | 680~920 | 52 |  | Wet Temp | 56℃
16:35~16:55 | 300L | 680~880 | 49 |  | Exhaust Temp | 31℃
16:57~17:10 | 200L | 630~740 | 43

## PM REPORT (새양식) (2)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology
작업 보고서
점검일
[16 empty] | 시간 |  | 시 분 ~ 시 분
업 체 명 | [8 empty] | MODEL | [7 empty] | SET-UP 일
고객 담당자 | [8 empty] | SERIAL NO | [7 empty] | 이전 작업일
MAT 작업자 | [8 empty] | 공정명 | [7 empty] | 경과일
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
2. 증상,원인
3. 조치내용
<MI2500BW (정상)> 1) HEATER SET 750 2) HEATER TEMP LOW 500 3) HEATER TEMP LOW WARNING 550 4) 시수 40 5) 시수 LOW ALARM 10 6) SLEEVE AIR 50 7) FOG 40 20+20 8) INLET PURGE N2 #1 200 9) INLET PURGE N2 #2 240 10) BURNING AIR #1 400 11) BURNING AIR #2 400 12) BURNING AIR #3 360 13) ENABLE INTERLOCK 활성화 <MI2500BW (SAVING)> 1) HEATER SET 550 2) HEATER TEMP LOW 0 3) HEATER TEMP LOW WARNING 0 4) 시수 15 5) 시수 LOW ALARM 3 6) SLEEVE AIR 50 7) FOG 40 20+20 8) INLET PURGE N2 #1 200 9) INLET PURGE N2 #2 240 10) BURNING AIR #1 400 11) BURNING AIR #2 400 12) BURNING AIR #3 360 13) ENABLE INTERLOCK 비활성화 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.