## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 김찬우
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2024-03-29
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 14:00 |  | 4:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | -
고객 담당자 |  | 김연호 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | 전 설비 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | -
MAT 작업자 |  | 정동교, 김찬우, 서문완 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | -
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
전 설비 Prewet 내부 압력 및 Wet Chamber 표면온도 점검
2. 증상
-
3. 원인
NF#7-2 Cir Line 내부막힘으로 인한 Wet Chamber 열화 발생 관련 전설비 표면온도 점검
3. 조치내용
< 전 설비 Prewet 내부 압력 점검 件 > - NF #3-1호기 INL.P : -63 EXH.P : -110 - NF #6-1호기 INL.P : -57 EXH.P : -90 - NF #7-2호기 INL.P : -70 EXH.P : -100 < 전 설비 Wet Chamber 표면온도 점검 > - 전 설비 Door 개방하여 Wet Chamber 온도 확인하였으나, 즉시 PM작업 필요할 만큼 뜨거운 설비 는 없음 확인 - 上 등급 설비 8대이며, 담당자에게 금주 금요일 PM 가능설비 문의 하였으나, 불가하여 차주 월요일 PM 가능여부 문의 함 - NF#7-2호기는 3/15 설비 개방하여 Cir Nozzle Tip 막힘해소 및 Cir Pump Impeller 교체 하였으나 3/18 확인시 上 등급 (개방작업 전에는 上등급보다 더 뜨거웠음)
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 3 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
호기 | Circulation Pressure | Wet Temp (Max) | Exhaust Temp (Max) | Wet Chamber |  |  | Exhaust Pipe
|  |  |  | 전면 | 측면 | 후면 | 1차 | 2차 | 3차
NF#1-1 | 140 | 56 | 35 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 上 | 中 | 下 | 정상
NF#1-2 | 134 | 52 | 31 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 정상 | 손으로 만지기 힘듦 | 손으로 만질 수 있으나 뜨거움 | 미지근 함 | 약간 차가움
NF#2-1 | 133 | 55 | 30 | 上 | 上 | 上 | 上 | 中 | 정상
NF#2-2 | 136 | 61 | 41 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 정상
NF#3-1 | 129 | 56 | 32 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 정상
NF#3-2 | 142 | 53 | 39 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
NF#4-1 | 147 | 54 | 35 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 정상
NF#4-2 | 139 | 56 | 31 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 정상
NF#5-1 | 135 | 51 | 30 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
NF#5-2 | 132 | 62 | 38 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 정상
NF#6-1 | 143 | 53 | 40 | PM 중 | PM 중 | PM 중 | PM 중 | PM 중 | PM 중
NF#6-2 | 132 | 52 | 34 | PM 중 | PM 중 | PM 중 | PM 중 | PM 중 | PM 중
NF#7-1 | 146 | 49 | 29 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 정상
NF#7-2 | 138 | 56 | 38 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 정상
NF#8-1 | 133 | 61 | 42 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 정상
NF#8-2 | 133 | 58 | 37 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
NF#9-1 | 131 | 38 | 27 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 정상
NF#9-2 | 152 | 39 | 26 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 정상
Tel#1-1 | 121 | 47 | 32 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 정상
Tel#1-2 | 121 | 54 | 35 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상 | 정상
Tel#2-1 | 140 | 42 | 26 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 정상
Tel#2-2 | 140 | 44 | 27 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 정상
Vent#1 | 109 | 38 | 29 | 下 | 下 | 下 | 下 | 下 | 정상
Vent#2 | 124 | 48 | 36 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 정상

## PM REPORT (새양식) (2)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology
작업 보고서
점검일
[16 empty] | 시간 |  | 시 분 ~ 시 분
업 체 명 | [8 empty] | MODEL | [7 empty] | SET-UP 일
고객 담당자 | [8 empty] | SERIAL NO | [7 empty] | 이전 작업일
MAT 작업자 | [8 empty] | 공정명 | [7 empty] | 경과일
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
2. 증상,원인
3. 조치내용
POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.