## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 조재현
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2024-03-31
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 17:30 |  | ~ | 2:00 |  | 8:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2023-11-03
고객 담당자 |  | 이연삼 부장(야간담당자) | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M007208 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2024-02-07
MAT 작업자 |  | 정동교, 조재현 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 53
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Impeller 교체
2. 증상
Cir.Pump Flow Error Alarm 발생 件
3. 원인
Pump Impeller 내부 Scale 고착
3. 조치내용
< Cir.Pump Flow Error Alarm 점검 件 > - Cir.Pump Flow Error Alarm 발생하여 긴급대응 진행 - 현재 Vent#1 , 2호기 두 설비 다 Alarm 발생 상태여서 Vent중인 1호기에서 포스핀 GAS 처리하지못하고 대기 방출 상태 - Cir pump impeller 탈착하여 내부확인결과 Scale 고착으로 인해 돌아가지 않음 - A급 Cir pump impeller 교체 진행( 세정 Impeller X ) - 교체 후 Cir.Pressure : 113 - Impeller 교체 후 승온진행 → 승온간 이상 無 - Gas Leak Test 진행은 야간이라 진행 하지 못하였으며, 추 후 Vent#2 호기로 옮기며 동시 Test 진행 예정
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -78 |  | -70 | [7 empty] | -31 |  | 113 |  |  |  | 29 |  | 28
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
[18 empty] | 41 |  | 35 |  | 29
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
[6 empty] | 400 |  | 400 | [5 empty] | 200
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 19
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
Pump 임펠러 ASSY-FLANGE TYPE |  |  | MPX-F-441(삼상)-60HZ |  |  | 901-048-112-02 |  |  | 1 | 무상
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 2 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2