## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 서문완
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2024-04-08
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 13:30 |  | ~ | 15:30 |  | 2:00
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2023-09-18
고객 담당자 |  | 윤상우 주임 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M007163 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2023-11-03
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철, 조재현, 김찬우, 서문완 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 157
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Scrubber Circulation Pump Impeller 교체
2. 증상
Cir.Pump Flow Error Alarm 발생
3. 원인
Pump Impeller 내부 Scale 고착
3. 조치내용
< Circulation Pump Impeller 교체 件 > - Circulation Pressure 0Kpa 로 하락하여 Circulation Flow Low Alarm 발생 - Cir pump impeller 탈착하여 내부점검결과 Circulation Pump Impeller 내부 Scale 도포 및 고착되어 Impeller 회전 불가 확인 - Supply Water 성분 문제로 내부 및 배관, Pump 내부등에 Scale 형성되어 Circulation Pump Impeller 회전불량으로 인한 Circulation Flow Low Alarm 발생 추정함 - A급 Pump Impeller 교체 진행하여 설비 정상가동 진행 - Impeller 교체 후 승온진행 → 승온간 이상 無
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -100 |  | -100 | [9 empty] | 134
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
750
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
Pump 임펠러 ASSY-FLANGE TYPE |  |  | MPX-F-441(삼상)-60HZ |  |  | 901-048-112-02 |  |  | 1 | 무상
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 5 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2