## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2024-04-15
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 16:00 |  | 6:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | -
고객 담당자 |  | 윤상우 주임 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | 전 설비 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | -
MAT 작업자 |  | 양윤철, 조재현, 김찬우, 서문완 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | -
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
AX#1, Tel# 1-1 Air Flow Low Alarm 발생 관련 전설비 점검
2. 증상
AX#1, Tel# 1-1 Air Flow Low Alarm 발생
3. 원인
원인파악 中
3. 조치내용
< 전설비 Burnning Air 유량 점검 및 조정 > - 1701HW B/A Flow Low Alarm Valve 10, MI2500BW B/A Flow Low Alarm Valve 14 - 고객社 주/야간 근무자 1일 1회 Scrubber Patrol 진행 예정 (12시간마다 1회) - Scrubber Air Flow Meter 400 기준 눈금 2칸이상 상승 또는 하락 하였을 때, 1칸씩만 조정 요청 함 - 고객社 FT팀 Air 공급 압력 Trend 변화 없다고 함 - EPI팀 Air Sub Main 배관 종단에 Pressure Sensor 설치 진행하여 압력 Trend 확인 결과 공급압력 이상 없다고 함 - MAT로 해당내용 Mail 송부 예정 이라고 하며, 원인분석 요청 예정 이라고 함
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 4 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
호기 | 조정전 | [5 empty] | 조정후
| B/A #1 |  | B/A #2 |  | B/A #3 |  | B/A #1 |  | B/A #2 |  | B/A #3
| 유량 | 압력 | 유량 | 압력 | 유량 | 압력 | 유량 | 압력 | 유량 | 압력 | 유량 | 압력
NF#1-1 | 400 | 46 | 420 | 48 | N/A | N/A | - | - | 400 | 43 | N/A | N/A
NF#1-2 | 420 | 51 | 400 | 42 | N/A | N/A | 400 | 46 | - | - | N/A | N/A
NF#2-1 | 400 | 41 | 360 | 36 | N/A | N/A | - | - | 400 | 43 | N/A | N/A
NF#2-2 | 400 | 48 | 400 | 43 | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A
NF#3-1 | 400 | 45 | 400 | 42 | N/A | N/A | - | - | - | - | N/A | N/A
NF#3-2 | 380 | 36 | 400 | 47 | N/A | N/A | 400 | 40 | - | - | N/A | N/A
NF#4-1 | 420 | 53 | 410 | 51 | N/A | N/A | 400 | 45 | 400 | 50 | N/A | N/A
NF#4-2 | 430 | 43 | 420 | 50 | N/A | N/A | 400 | 37 | 400 | 45 | N/A | N/A
NF#5-1 | 440 | 45 | 420 | 52 | N/A | N/A | 400 | 39 | 400 | 51 | N/A | N/A
NF#5-2 | 410 | 41 | 400 | 53 | N/A | N/A | 400 | 39 | - | - | N/A | N/A
NF#6-1 | 430 | 61 | 400 | 45 | N/A | N/A | 400 | 51 | - | - | N/A | N/A
NF#6-2 | 370 | 28 | 430 | 35 | N/A | N/A | 400 | 33 | 440 | 38 | N/A | N/A
NF#7-1 | 380 | 35 | 360 | 36 | N/A | N/A | 400 | 37 | 400 | 41 | N/A | N/A
NF#7-2 | 400 | 39 | 350 | 40 | N/A | N/A | - | - | 400 | 57 | N/A | N/A
NF#8-1 | 400 | 32 | 360 | 34 | N/A | N/A | - | - | 400 | 39 | N/A | N/A
NF#8-2 | 400 | 49 | 480 | 58 | N/A | N/A | - | - | 400 | 35 | N/A | N/A
Tel#1-1 | 440 | 47 | 480 | 51 | N/A | N/A | 400 | 37 | 400 | 35 | N/A | N/A
Tel#1-2 | 440 | 33 | 440 | 44 | N/A | N/A | - | - | 400 | 33 | N/A | N/A
Tel#2-1 | 520 | 82 | 460 | 77 | N/A | N/A | 400 | 42 | 400 | 53 | N/A | N/A
Tel#2-2 | 440 | 42 | 460 | 64 | N/A | N/A | 400 | 37 | 400 | 42 | N/A | N/A
AX#1 | 440 | 46 | 400 | 38 | 400 | 34 | 360 | 31 | 440 | 45 | 440 | 40
AX#2 | 480 | 58 | 400 | 40 | 420 | 44 | 400 | 38 | 400 | 44 | 440 | 45
AX#3 | 420 | 54 | 420 | 46 | 420 | 39 | 400 | 45 | 400 | 41 | 440 | 45
AX#4 | 400 | 44 | 380 | 32 | 360 | 25 | 360 | 34 | 400 | 38 | 440 | 42

## PM REPORT (새양식) (2)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology
작업 보고서
점검일
[16 empty] | 시간 |  | 시 분 ~ 시 분
업 체 명 | [8 empty] | MODEL | [7 empty] | SET-UP 일
고객 담당자 | [8 empty] | SERIAL NO | [7 empty] | 이전 작업일
MAT 작업자 | [8 empty] | 공정명 | [7 empty] | 경과일
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
2. 증상,원인
3. 조치내용
POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.