## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 조재현
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2024-10-28
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:00 |  | ~ | 11:30 |  | 2:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2022-07-20
고객 담당자 |  | 김연호 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M006830 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2024-08-20
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철, 조재현, 서문완 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 69
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
내부 PM 작업
2. 증상
Inlet Pressure High Alarm 발생
3. 원인
내부 ABSORBER 및 Middle Flange Powder 고착
3. 조치내용
<Inlet Pressure High Alarm 발생 件> - Burm Chamber 내부 Cleaning - Middle Flange Cleaning - ABS.Kit Cleaning - ABSORBER 5KG교체 - 사각 오링 2개 교체 - Pump Impeller 교체(업체재고사용) - Wet Chamber 내부 Cleaning - Wet Nozzle Cleaning - NW50 Center-Ring 2개 교체
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -100 |  | -109 | [7 empty] | -8 |  | 133 |  |  |  | 60 |  | 50
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [7 empty] | 663 | [7 empty] | 40 |  | 37 |  | 28
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  |  |  | 80 |  | 400 |  | 400 | [5 empty] | 200
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 17
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
폴링-Absorber |  |  | 1＂-폴링(STS) |  |  | 905-009-001-01 |  |  | 5Kg | 유상
O-RING |  |  | P620 |  |  | 903-016-620 |  |  | 1 | 유상
O-RING |  |  | P620 (SUPER VITON) |  |  | 903-016-620-01 |  |  | 1 | 유상
Pump 임펠러 ASSY-FLANGE TYPE |  |  | MPX-F-441(삼상)-60HZ |  |  | 901-048-112-02 |  |  | 1 | 업체재고
CENTER-RING |  |  | NW50-오링 포함 |  |  | 903-010-000 |  |  | 2 | 유상
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 3 |  |  | 유상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
시간 | 유입량 | Chamber Temp Range | Wet Temp Max | 시간 | Temp | Max
13:30~16:00 | 400L | 680~920 | 52 | 08:29~09:08 (38분) | Chamber Temp | 989℃
16:00~16:35 | 380L (실제 공정 최대유입량) | 680~920 | 52 |  | Wet Temp | 56℃
16:35~16:55 | 300L | 680~880 | 49 |  | Exhaust Temp | 31℃
16:57~17:10 | 200L | 630~740 | 43

## PM REPORT (새양식) (2)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology
작업 보고서
점검일
[16 empty] | 시간 |  | 시 분 ~ 시 분
업 체 명 | [8 empty] | MODEL | [7 empty] | SET-UP 일
고객 담당자 | [8 empty] | SERIAL NO | [7 empty] | 이전 작업일
MAT 작업자 | [8 empty] | 공정명 | [7 empty] | 경과일
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
2. 증상,원인
3. 조치내용
POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.