## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2024-11-22
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 14:00 |  | 4:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 1701HW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2023-11-03
고객 담당자 |  | 김연호 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M007207 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2024-08-28
MAT 작업자 |  | 양윤철, 조재현, 서문완, 정시훈 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 86
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Wet Chamber 내부 Scale로 인한 막힘 관련 Cleaning 및 Impeller 교체
2. 증상
Cir.Pump Flow Error Alarm 발생
3. 원인
Pump Impeller 내부 Scale 고착
3. 조치내용
< Scale로 인한 막힘으로 Wet Chamber 내부 Cleaning 件 > - Chamber 내부 Scale고착 발생으로 Circulation Pump 막힘 - Prewet 및 Middle Flange 분리 후 Wet Chamber 내부 Scale 막힘 육안 확인 - Scale 고착으로 Cir' Pump Impeller 막힘발생으로 인한 Cir' Pressure 저하 - Prewet 및 Middle Flange 분리 하여 Chamber 내부 Scale 제거 및 Cleaning 진행 - Scale 고착된 ABSORBER 제거 후 ABSORBER 5kg 재충진 - Wet Chamber, Middle Flange 사각 O-ring 2EA 교체 진행 < Prewet In/Out 내부 확인 件 > - Prewet 내부 상판분리 후 육안확인 결과 내부 Powder 없음 확인 - Burn Chamber 내부 막힘 이상 無 - Water Leak 이상 無 < Circulation Pump Impeller 교체 件 > - Circulation pump impeller 탈착하여 내부점검결과 Circulation Pump Impeller 내부 Scale 도포 및 고착되어 Impeller 회전 불가 확인 - Supply Water 성분 문제로 내부 및 배관, Pump Impeller등에 Scale 형성되어 Circulation Pump Impeller 회전불량으로 인한 Circulation Flow Low Alarm 발생 - Pump Impeller 교체 진행하여 설비 정상가동 진행 - Impeller 교체 후 승온진행 → 승온간 이상 無
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -70 |  | -55 | [7 empty] | -34 |  | 133 |  |  |  | 43 |  | 43
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [15 empty] | 24 |  | 28 |  | 24
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
[6 empty] | 400 |  | 400 | [5 empty] | 200
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 17
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
Pump 임펠러 ASSY-FLANGE TYPE |  |  | MPX-F-441(삼상)-60HZ |  |  | 901-048-112-02 |  |  | 1 | 협의중
폴링-Absorber |  |  | 1＂-폴링(STS) |  |  | 905-009-001-01 |  |  | 5Kg | 협의중
O-RING |  |  | P620 |  |  | 903-016-620 |  |  | 1 | 협의중
O-RING |  |  | P620 (SUPER VITON) |  |  | 903-016-620-01 |  |  | 1 | 협의중
CENTER-RING |  |  | NW50-오링 포함 |  |  | 903-010-000 |  |  | 2 | 협의중
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 4 |  |  | 협의중
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2