## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 조재현
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  | 2022-09-07
[16 empty] | 시간 |  | 10 시 30 분 ~ 13시 00분 (2시간 30분)
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [6 empty] | MODEL |  |  | 507BWS |  |  |  |  | SET-UP 일 |  | 2022-07-14
고객 담당자 |  | 박준용님 | [6 empty] | SERIAL NO |  |  | M006190 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  | 2022-08-08
MAT 작업자 |  | 정동교,조재현 | [6 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  | 30
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
507BWS Scrubber Drain Actuator Valve Leak발생
2. 증상,원인
507BWS Scrubber Power Drain Actuator Valve O-ring 갈림현상으로 인한 Water Leak 발생
3. 조치내용
< Drain Actuator Valve > - 가동중인 설비(M006190) Drain Actuator Valve 에서 내부 O-ring 갈림 현상으로 인하여 Water Leak 발생 - 비가동설비(M006159)의 Drain Actuator Valve와 가동중인 설비의 Valve 교체장 착 - 담당자 요청으로 가동중인 설비 수동밸브 조임상태 확인 - 정상가동 및 육안 Leak확인 이상없음 - 비가동설비(M006159) Turn-On예정은 9월 말 예상. →Turn-On 시 Actuator Valve 수급하여 교체 진행필요 | [11 empty] | POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -45 | [7 empty] | -51 |  |  |  | 24.2
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 700 |  | 700 | [11 empty] | 27
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 90 |  | 40 |  |  |  | 4.5
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
[19 empty] | 2 |  | 무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.