## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 양윤철
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-06-02
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 11:30 |  | 2:00
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | 507BWS |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2021-12-17
고객 담당자 |  | 최진구 과장님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M005894 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2023-01-12
MAT 작업자 |  | 양윤철 주임 | [5 empty] | 공정명 |  |  | NH3, SiH4, CO |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 141
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Drain 불량 발생 및 Wet Level High Alarm 발생으로 인한 설비 점검
2. 증상
Drain 속도 저하 및 Wet Level High Alarm 발생
3. 원인
Drain Actuator Valve 내부 PVC Stem부 Crack으로 인한 Valve 불완전 Open / Close
3. 조치내용
< Drain Pump 점검 진행 > - 시수 성분으로 인한 Scale 발생으로 Drain Pump 및 Circulation Pump 교체 이력이 있어, Pump 성능저하 추정하여 Drain Pump 점검 진행 - Pump Impeller 회전력에 큰 이상은 없음을 확인 함 < Drain Actuator Valve 점검 진행 > - Drain Actuator Valve전 단 Spring Hose 내부에서 Drain Water 역류 추정되는 현상 발생하여 Scrubber Cooling Mode 전환 및 Cooling 진행 후 Drain Actuator Valve 점검 진행 - Drain Actuator Valve 탈착하여 내부 확인결과 Valve 내부 Ball이 Open / Close 중간상태로 고정됨 확인 함 - Drain Time이 길어져 PLC Logic에 의해 Alarm 발생 - Drain Actuator Valve 내부 PVC Stem부 Crack으로 인한 Valve 고정으로 추정 - Drain Actuator Valve 교체 필요 - 2023.01.13 Drain Actuator Valve Water Leak 발생으로 인한 유상교체 했던 설비로 해당 Part 수급하여 무상 교체 예정 < 임시조치 진행 > - Wet Level High Alarm Delay Time 30sec -> 100sec로 변경하여 Alarm 발생하지 않도록 임시조치 진행 (Drain이 완전 불가능한 상태는 아님) - Drain Actuator Valve 교체 진행 후 30sec으로 원복 예정
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | Steam W. P Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -36 |  | -27 | [9 empty] | 20.4
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 700 |  | 700 | [17 empty] | 31
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  |  |  | 30 |  | 70
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
3.5
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 1 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## PM REPORT (새양식) (2)
[16 empty] | 작성 |  | 검토 |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
Micro Advanced Technology
작업 보고서
점검일
[16 empty] | 시간 |  | 시 분 ~ 시 분
업 체 명 | [8 empty] | MODEL | [7 empty] | SET-UP 일
고객 담당자 | [8 empty] | SERIAL NO | [7 empty] | 이전 작업일
MAT 작업자 | [8 empty] | 공정명 | [7 empty] | 경과일
1. 작업명 ( PM, TROUBLE, 점검, 기타) | [14 empty] | 5. 사진
2. 증상,원인
3. 조치내용
POWDER / 부식 COATING CHECK
[12 empty] | Plasma 설비 |  |  | 그 외 설비
[12 empty] | Inner : % 부식 : |  |  | Heat Chamber : % 부식: Power 색/경도 :
[12 empty] | Reactor : % 부식 : Coating : |  |  | Middle Flange : % 부식: Coating :
[12 empty] | Wet Tank : % 부식 : Coating : |  |  | Wet Chamber : % 부식: Coating :
[12 empty] | Exhaust : % 부식 : Coating : |  |  | Exhaust : % 부식: Coating :
4. CHECK VALUE | [16 empty] | 6. 비고 (특이점, 위험요소, 개선사항)
Pressure | Inlet#1 mmH2O |  | Inlet#2 mmH2O |  | Inlet#3 mmH2O |  | Inlet#4 mmH2O |  | Exh. P mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P Kpa |  | B/A. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Temp #1 |  | Temp #2 |  | Temp #3 |  | Temp #4 |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cab. T |  | Exh. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Utility | Burning SLM |  | S/A SLM |  | N2 SLM |  | C/W SLM |  | Torch 전압 v |  | Torch 전압 A |  | Torch N2 SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  | Code |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [6 empty] | 인원수 |  | 유/무상
* 기 타 :
M.A.T Co., Ltd.