## 표지 (원본)
MAT SCRUBBER TURN-ON SHEET
설비 정보
고 객 사 명
고객사 담당자
MAT 담당자
TURN-ON DATE
SCRUBBER MODEL
SIRIAL NUMBER
공 정
사용 GAS
SCRUBBER 위치
DRAIN TYPE | NATURAL / POWER
LEVEL SENSING TYPE | MAGNETIC / 전극봉 / FLOAT
BLOWER 사용 여부 | 사용 / 미사용
외부 TANK 사용 여부 | 사용 / 미사용

## 턴온시트 (원본))
MAT SCRUBBER TURN-ON SHEET
설비 정보
|  |  |  | 고 객 사 명 |  |  |  | 온세미컨덕터
|  |  |  | 고객사 담당자 |  |  |  | 김성우
|  |  |  | MAT 담당자 |  |  |  | 정동교, 양윤철, 조재현
|  |  |  | TURN-ON DATE |  |  |  | 2025. 10. 15
|  |  |  | SCRUBBER MODEL |  |  |  | 507BWS
|  |  |  | SIRIAL NUMBER |  |  |  | M008017
|  |  |  | 공 정 |  |  |  | ALD
|  |  |  | 사용 GAS |  |  |  | LTO 520, 03
SCRUBBER 위치
|  |  |  | DRAIN TYPE |  |  |  | NATURAL / POWER
|  |  |  | LEVEL SENSING TYPE |  |  |  | MAGNETIC / 전극봉 / FLOAT
|  |  |  | BLOWER 사용 여부 |  |  |  | 사용 / 미사용
|  |  |  | 외부 TANK 사용 여부 |  |  |  | 사용 (타社) / 미사용
SCRUBBER TURN-ON SHEET
대분류 | 중분류 | 소분류 |  | 세분류 | No | 검사항목 | 검사 포인트 |  | SPEC | 측정치 | Alarm Value |  |  |  | 비정상시 조치 내용 | 조치 결과
Main Utility | 전원 | AC 전원 |  |  | 1 | Main 전원 차단기 On 후 출력단 전압 측정 | 차단기 출력단 (테스터기) |  | AC200~240 Volt | 207.9 V | [5 empty] | V
|  | DC 전원 |  |  | 2 | DC Power Supply 출력단 전압 측정 | DC Power Supply 출력단 (테스터기) |  | DC 23.3V~24.7V | 24.23 V | [5 empty] | V
| 기체 | N2 |  |  | 3 | 공급되는 N2 Pressure | Regulator |  | 4 ~ 7 kgf/㎠ | MPa | [5 empty] | MPa
|  | Air |  |  | 4 | 공급되는 Air Pressure | Regulator |  | 4 ~ 7 kgf/㎠ | 0.5 MPa | [5 empty] | Mpa
| 액체 | Water |  |  | 5 | 공급되는 Water Pressure | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | PCW |  |  | 6 | 공급되는 PCW Presure | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
Pressure | 일반 Pressure | Exhaust Pressure |  |  | 7 | Exhaust pressure 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | -81 mmH₂O | High A 0 | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Inlet Pressure #1 |  |  | 8 | Inlet Pressure#1 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | -79 mmH₂O | High A 0 | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Inlet Pressure #2 |  |  | 9 | Inlet Pressure#2 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A 0 | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Inlet Pressure #3 |  |  | 10 | Inlet Pressure#3 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A 0 | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Inlet Pressure #4 |  |  | 11 | Inlet Pressure#4 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A 0 | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Cabinet Pressure |  |  | 12 | Cabinet Pressure 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -10mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
| 공급기체 Pressure | Sleeve Pressure |  |  | 13 | Sleeve Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Burnning #1 Pressure |  |  | 14 | Burnning #1 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | 9.2 kPa | High A | High W | Low W | Low A 3 |  | Kpa
|  | Burnning #2 Pressure |  |  | 15 | Burnning #2 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Burnning #3 Pressure |  |  | 16 | Burnning #3 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Burnning #4 Pressure |  |  | 17 | Burnning #4 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Inlet Puege #1 Pressure |  |  | 18 | Inlet Purge #1 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Inlet Puege #2 Pressure |  |  | 19 | Inlet Purge #2 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
| 공급액체 Pressure | Supply Water Pressure |  |  | 20 | Manual Mode에서 Supply Water를 ON하여 Supply Water Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | 2.7 kPa | High A 100 | High W | Low W | Low A 10 |  | Kpa
|  | Circulation Water Pressure #1 |  |  | 21 | Manual Mode에서 Circulation Pump #1을 ON하여 Circulation Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | 23.6 kPa | High A | High W | Low W | Low A 10 |  | Kpa
|  | Circulation Water Pressure #2 |  |  | 22 | Manual Mode에서 Circulation Pump #2을 ON하여 Circulation Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Steam Water Pressure |  |  | 23 | Manual Mode에서 Steam Water를 ON하여 Steam Water Pressure 확인 | Regulator |  |  | MPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Mpa
|  | Fog Water Pressure |  |  | 24 | Manual Mode에서 Fog Water를 ON하여 Fog Water Pressure 확인 | Regulator |  |  | MPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Mpa
Temp | Heat Chamber Temp | Heater Temp #1 |  |  | 25 | Heater 승온 후 Heater Temp #1 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  | 600℃ ~ 800℃ | 750 ℃ | High A 850 | High W | Low W | Low A 600 |  | ℃
|  | Heater Temp #2 |  |  | 26 | Heater 승온 후 Heater Temp #2 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  | 600℃ ~ 800℃ | 750 ℃ | High A 850 | High W | Low W | Low A 600 |  | ℃
|  | Heater Temp #3 |  |  | 27 | Heater 승온 후 Heater Temp #3 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Heater Temp #4 |  |  | 28 | Heater 승온 후 Heater Temp #4 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Chamber Temp |  |  | 29 | Heater 승온 후 Chamber Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  | 900℃ 미만 | 541 ℃ | High A 850 | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Chamber Top Temp |  |  | 30 | Heater 승온 후 Chamber Top Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Chamber Bottom Temp |  |  | 31 | Heater 승온 후 Chamber Bottom Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Reactor Chamber Temp |  |  | 32 | Heater 승온 후 Reactor Chamber Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
| Wet Chamber Temp | Exhaust Temp |  |  | 33 | Heater 승온 후 Exhaust Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  | 50℃ 미만 | ???℃ | High A 50 | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Wet Temp |  |  | 34 | Heater 승온 후 Wet Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
| 공급액체 Temp | Supply Water Temp |  |  | 35 | Supply Water Temp 확인 | 유량계 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | PCW Temp |  |  | 36 | PCW Temp 확인 | 유량계 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
| 기타 Temp | Cabinet Temp |  |  | 37 | Cabinet Temp 확인 | Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Elect Panel Temp |  |  | 38 | Elect Panel Temp 확인 | Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
전력 | Voltage | Torch Voltage |  |  | 39 | Torch Voltage 확인 | Touch Screen Display Value |  |  | V | High A | High W | Low W | Low A |  | V
| Ampare | Torch Ampare |  |  | 40 | Torch Ampare 확인 | Touch Screen Display Value |  |  | A | High A | High W | Low W | Low A |  | A
|  | Heater #1 Ampare |  |  | 41 | Heater #1 Ampare 확인 | Hook Meter |  |  | 16.28 A | [5 empty] | A
|  | Heater #2 Ampare |  |  | 42 | Heater #2 Ampare 확인 | Hook Meter |  |  | 16.81 A | [5 empty] | A
|  | Heater #3 Ampare |  |  | 43 | Heater #3 Ampare 확인 | Hook Meter |  |  | A | [5 empty] | A
유량 | 기체유량 | Heater 유량 |  |  | 44 | Heater 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
유량 | 기체유량 | Sleeve 유량 |  |  | 45 | Sleeve 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  | 30 ~ 50 SLM | 40 SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Burnning #1 유량 |  |  | 46 | Burnning #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter 및 유량계 |  | 60 ~ 120 SLM | 70 SLM | High A | High W | Low W | Low A 40 |  | SLM
|  | Burnning #2 유량 |  |  | 47 | Burnning #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter 및 유량계 |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Burnning #3 유량 |  |  | 48 | Burnning #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter 및 유량계 |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Burnning #4 유량 |  |  | 49 | Burnning #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter 및 유량계 |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Purge #1 유량 |  |  | 50 | Inlet Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Purge #2 유량 |  |  | 51 | Inlet Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Pressure Purge #1 유량 |  |  | 52 | Inlet Pressure Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | 2 SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Pressure Purge #2 유량 |  |  | 53 | Inlet Pressure Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Pressure Purge #3 유량 |  |  | 54 | Inlet Pressure Purge #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Pressure Purge #4 유량 |  |  | 55 | Inlet Pressure Purge #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Torch N2 유량 |  |  | 56 | Torch N2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Torch Flange 유량 |  |  | 57 | Torch Flange 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Staem 유량 |  |  | 58 | Staem 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Fog #1 유량 |  |  | 59 | Fog #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Fog #2 유량 |  |  | 60 | Fog #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Fog #3 유량 |  |  | 61 | Fog #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Fog #4 유량 |  |  | 62 | Fog #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Cleaning #1 유량 |  |  | 63 | Cleaning #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Cleaning #2 유량 |  |  | 64 | Cleaning #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Cleaning #3 유량 |  |  | 65 | Cleaning #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Cleaning #4 유량 |  |  | 66 | Cleaning #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | ICS Purge #1 유량 |  |  | 67 | ICS Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | ICS Purge #2 유량 |  |  | 68 | ICS Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | BCS Purge #1 유량 |  |  | 69 | BCS Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | BCS Purge #2 유량 |  |  | 70 | BCS Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Spin #1 유량 |  |  | 71 | Spin #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Spin #2 유량 |  |  | 72 | Spin #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
| 액체유량 | Supply Water 유량 |  |  | 73 | Supply Water 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  | 3LPM 이상 | ??? LPM | High A | High W | Low W | Low A 2 |  | LPM
|  | PCW 유량 |  |  | 74 | PCW 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | LPM | High A | High W | Low W | Low A |  | LPM
|  | Steam Water 유량 |  |  | 75 | Steam Water 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  | 0 ~ 10 SCCM | 10 SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Fog Water #1 유량 |  |  | 76 | Fog Water #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | \ | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Fog Water #2 유량 |  |  | 77 | Fog Water #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Fog Water #3 유량 |  |  | 78 | Fog Water #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Fog Water #4 유량 |  |  | 79 | Fog Water #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Spin Water #1 유량 |  |  | 80 | Spin Water #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | LPM | High A | High W | Low W | Low A |  | LPM
|  | Spin Water #2 유량 |  |  | 81 | Spin Water #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | LPM | High A | High W | Low W | Low A |  | LPM
구동 계통 | Actuator Valve | Auto 3Way Valve |  |  | 82 | Manual Mode에서 Proccess / By-Pass 전환시 Auto 3Way Valve 정상 구동 여부 육안 확인 | Auto 3Way Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Supply Water Actuator Valve |  |  | 83 | Manual Mode에서 Supply Water ON/OFF시 Supply Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인) | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | PCW Actuator Valve |  |  | 84 | Manual Mode에서 PCW ON/OFF시 PCW Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인) | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Drain Actuator Valve |  |  | 85 | Manual Mode에서 Drain ON/OFF시 Drain Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인) | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Circulation Back-up Actuator Valve |  |  | 86 | Manual Mode에서 Circulation Back-up ON/OFF시 Circulation Back-up Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Steam Water Actuator Valve |  |  | 87 | Manual Mode에서 Steam Water ON/OFF시 Steam Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Fog Water Actuator Valve |  |  | 88 | Manual Mode에서 Fog Water ON/OFF시 Fog Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
| Pump | Circulation Pump #1 |  |  | 89 | Manual Mode에서 Circulation Pump #1 ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Circulation Pump #2 |  |  | 90 | Manual Mode에서 Circulation Pump #2 ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
구동 계통 | Pump | Drain Pump |  |  | 91 | Manual Mode에서 Drain Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | 외부 Tank Supply Water Pump |  |  | 92 | Manual Mode에서 외부 Tank Supply Water Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | 외부 Tank Drain Pump |  |  | 93 | Manual Mode에서 외부 Tank Drain Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | 외부 Tank 열교환기 Pump |  |  | 94 | Manual Mode진입하여 외부 Tank 열교환기 Pump Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
| Blower | Blower |  |  | 95 | Blower Inverter ON하여 Blower 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Blower |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
| Cleaning System | ICS |  |  | 96 | Manual Mode에서 ICS ON하여 정상 구동 여부 육안 확인 | ICS Motor |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | BCS |  |  | 97 | Manual Mode에서 BCS ON하여 정상 구동 여부 육안 확인 | BCS Motor |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
| Fan | Cabinet Fan |  |  | 98 | Cabinet Fan 정상 구동 여부 육안 확인 및 흡/배기 정상 확인 | Fan |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Elect Panel Fan |  |  | 99 | Elect Panel Fan 정상 구동 여부 육안 확인 및 흡/배기 정상 확인 | Fan |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
기타 |  | Wiring |  |  | 100 | Wire 규격, 단자규격, 넘버링, 피복보호상태, 경로, 미관 확인 | Sccrubber Cabinet 내부 Wire |  | Wire 상태 이상 없음 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Tubing |  |  | 101 | Fitting 조임상태, Tube 꺾임상태, 경로, 미관 확인 | Sccrubber Cabinet 내부 Tube |  | Tubing 상태 이상 없음 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Cleaning |  |  | 102 | Scrubber 내부 Cleaning 상태 확인 | Sccrubber Cabinet 내부 및 상부 |  | Cleaning 상태 이상없음 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Water Leak |  |  | 103 | Water, Circulation Wate Line 체결부 Water Leak 여부 촉수 확인 | Water, Circulation Water Line 체결부 |  | Leak 없음 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Water Leak Sensor |  |  | 104 | Water Leak Film 상부 Water 접촉하여 Touch Screen Alarm 발생, 경광등, Buzzer 확인 | Water Leak Sensor |  | Water Leak Film 상부 Water 접촉시 Alarm 발생 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Smoke Detector |  |  | 105 | Smoke Detector에 Test 스프레이 분사하여 Touch Screen Alarm 발생, 경광등, Buzzer 확인 | Smoke Detector |  | Test 스프레이 분사시 Alarm 발생 | OK / NG | High A | High W | Low W | Low A |  | OK / NG
|  | EMO |  |  | 106 | EMO 스위치 누름시 설비 OFF 및 복귀시 설비 ON 확인 | EMO 스위치 |  | 누름 : 설비 OFF 복귀 : 설비 ON | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Interlock 연동 |  |  | 107 | Interlock 연동 유/무 확인 | Interlock Cable |  | Interlock 연동 유/무 확인 | 유 / 무 | [5 empty] | 유 / 무
|  | CMS 연동 |  |  | 108 | CMS 연동 유/무 확인 | CMS Port |  | CMS 연동 유/무 확인 | 유 / 무 | [5 empty] | 유 / 무
|  | 지진브라켓 |  |  | 109 | 지진브라켓 설치 유/무 확인 | 설비 하단 모서리부 |  | 지진브라켓 설치 유/무 확인 | 유 / 무 | [5 empty] | 유 / 무
|  | PLC Version |  |  | 110 | PLC Version 확인 | Touch Screen |  | Version 기입 | 2.99.1
|  | Touch Version |  |  | 111 | Touch Version 확인 | Touch Screen |  | Version 기입 | 2.99.1
|  | 시간정보 |  |  | 112 | Touch Screen의 시간정보가 현재시간과 일치 여부 확인 | Touch Screen |  | ± 10 Sec | Touch 16시 36분 현재 시간 16시 36분 | [5 empty] | Touch 시 분 현재 시간 시 분
|  | 승온 시간 |  |  | 113 | Heater Temp Low 값 이상이 되는 시간 확인 | Touch Screen |  | 30분 이내 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Auto Mode |  |  | 114 | Operation 전 과정을 진행하면서 Alarm 발생 유/무 확인 | Touch Screen |  | 최종 Auto Mode 진행 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
최종 판정 | [8 empty] | 판정 구분 | G : GOOD (양호) NG : NO GOOD (불량)
특이사항
N/A
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

## 턴온시트 (출력용)
MAT SCRUBBER TURN-ON SHEET
설비 정보
고 객 사 명
고객사 담당자
MAT 담당자
TURN-ON DATE
SCRUBBER MODEL
SIRIAL NUMBER
공 정
사용 GAS
SCRUBBER 위치
|  |  |  | DRAIN TYPE |  |  |  | NATURAL / POWER
|  |  |  | LEVEL SENSING TYPE |  |  |  | MAGNETIC / 전극봉 / FLOAT
|  |  |  | BLOWER 사용 여부 |  |  |  | 사용 / 미사용
|  |  |  | 외부 TANK 사용 여부 |  |  |  | 사용 / 미사용
SCRUBBER TURN-ON SHEET
대분류 | 중분류 | 소분류 |  | 세분류 | No | 검사항목 | 검사 포인트 |  | SPEC | 측정치 | Alarm Value |  |  |  | 비정상시 조치 내용 | 조치 결과
Main Utility | 전원 | AC 전원 |  |  | 1 | Main 전원 차단기 On 후 출력단 전압 측정 | 차단기 출력단 (테스터기) |  | AC200~240 Volt | V | [5 empty] | V
|  | DC 전원 |  |  | 2 | DC Power Supply 출력단 전압 측정 | DC Power Supply 출력단 (테스터기) |  | DC 23.3V~24.7V | V | [5 empty] | V
| 기체 | N2 |  |  | 3 | 공급되는 N2 Pressure | Regulator |  | 4 ~ 7 kgf/㎠ | MPa | [5 empty] | MPa
|  | Air |  |  | 4 | 공급되는 Air Pressure | Regulator |  | 4 ~ 7 kgf/㎠ | MPa | [5 empty] | Mpa
| 액체 | Water |  |  | 5 | 공급되는 Water Pressure | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | PCW |  |  | 6 | 공급되는 PCW Presure | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
Pressure | 일반 Pressure | Exhaust Pressure |  |  | 7 | Exhaust pressure 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Inlet Pressure #1 |  |  | 8 | Inlet Pressure#1 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Inlet Pressure #2 |  |  | 9 | Inlet Pressure#2 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Inlet Pressure #3 |  |  | 10 | Inlet Pressure#3 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Inlet Pressure #4 |  |  | 11 | Inlet Pressure#4 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -20mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
|  | Cabinet Pressure |  |  | 12 | Cabinet Pressure 확인 (영점 확인) | Panel Meter 또는 Touch Screen Display Value |  | -10mmH₂O 이하 | mmH₂O | High A | High W | Low W | Low A |  | mmH₂O
| 공급기체 Pressure | Sleeve Pressure |  |  | 13 | Sleeve Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Burnning #1 Pressure |  |  | 14 | Burnning #1 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Burnning #2 Pressure |  |  | 15 | Burnning #2 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Burnning #3 Pressure |  |  | 16 | Burnning #3 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Burnning #4 Pressure |  |  | 17 | Burnning #4 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Inlet Puege #1 Pressure |  |  | 18 | Inlet Purge #1 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Inlet Puege #2 Pressure |  |  | 19 | Inlet Purge #2 Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
| 공급액체 Pressure | Supply Water Pressure |  |  | 20 | Manual Mode에서 Supply Water를 ON하여 Supply Water Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Circulation Water Pressure #1 |  |  | 21 | Manual Mode에서 Circulation Pump #1을 ON하여 Circulation Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Circulation Water Pressure #2 |  |  | 22 | Manual Mode에서 Circulation Pump #2을 ON하여 Circulation Pressure 확인 | Pressure Sensor |  |  | kPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Kpa
|  | Steam Water Pressure |  |  | 23 | Manual Mode에서 Steam Water를 ON하여 Steam Water Pressure 확인 | Regulator |  |  | MPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Mpa
|  | Fog Water Pressure |  |  | 24 | Manual Mode에서 Fog Water를 ON하여 Fog Water Pressure 확인 | Regulator |  |  | MPa | High A | High W | Low W | Low A |  | Mpa
Temp | Heat Chamber Temp | Heater Temp #1 |  |  | 25 | Heater 승온 후 Heater Temp #1 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Heater Temp #2 |  |  | 26 | Heater 승온 후 Heater Temp #2 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Heater Temp #3 |  |  | 27 | Heater 승온 후 Heater Temp #3 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Heater Temp #4 |  |  | 28 | Heater 승온 후 Heater Temp #4 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Chamber Temp |  |  | 29 | Heater 승온 후 Chamber Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Chamber Top Temp |  |  | 30 | Heater 승온 후 Chamber Top Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Chamber Bottom Temp |  |  | 31 | Heater 승온 후 Chamber Bottom Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Reactor Chamber Temp |  |  | 32 | Heater 승온 후 Reactor Chamber Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
| Wet Chamber Temp | Exhaust Temp |  |  | 33 | Heater 승온 후 Exhaust Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Wet Temp |  |  | 34 | Heater 승온 후 Wet Temp 확인 | Temp Controller 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
| 공급액체 Temp | Supply Water Temp |  |  | 35 | Supply Water Temp 확인 | 유량계 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | PCW Temp |  |  | 36 | PCW Temp 확인 | 유량계 또는 Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
| 기타 Temp | Cabinet Temp |  |  | 37 | Cabinet Temp 확인 | Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
|  | Elect Panel Temp |  |  | 38 | Elect Panel Temp 확인 | Touch Screen Display Value |  |  | ℃ | High A | High W | Low W | Low A |  | ℃
전력 | Voltage | Torch Voltage |  |  | 39 | Torch Voltage 확인 | Touch Screen Display Value |  |  | V | High A | High W | Low W | Low A |  | V
| Ampare | Torch Ampare |  |  | 40 | Torch Ampare 확인 | Touch Screen Display Value |  |  | A | High A | High W | Low W | Low A |  | A
|  | Heater #1 Ampare |  |  | 41 | Heater #1 Ampare 확인 | Hook Meter |  |  | A | [5 empty] | A
|  | Heater #2 Ampare |  |  | 42 | Heater #2 Ampare 확인 | Hook Meter |  |  | A | [5 empty] | A
|  | Heater #3 Ampare |  |  | 43 | Heater #3 Ampare 확인 | Hook Meter |  |  | A | [5 empty] | A
유량 | 기체유량 | Heater 유량 |  |  | 44 | Heater 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
대분류 | 중분류 | 소분류 |  | 세분류 | No | 검사항목 | 검사 포인트 |  | SPEC | 측정치 | Alarm Value |  |  |  | 비정상시 조치 내용 | 조치 결과
유량 | 기체유량 | Sleeve 유량 |  |  | 45 | Sleeve 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Burnning #1 유량 |  |  | 46 | Burnning #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter 및 유량계 |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Burnning #2 유량 |  |  | 47 | Burnning #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter 및 유량계 |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Burnning #3 유량 |  |  | 48 | Burnning #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter 및 유량계 |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Burnning #4 유량 |  |  | 49 | Burnning #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter 및 유량계 |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Purge #1 유량 |  |  | 50 | Inlet Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Purge #2 유량 |  |  | 51 | Inlet Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Pressure Purge #1 유량 |  |  | 52 | Inlet Pressure Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Pressure Purge #2 유량 |  |  | 53 | Inlet Pressure Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Pressure Purge #3 유량 |  |  | 54 | Inlet Pressure Purge #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Inlet Pressure Purge #4 유량 |  |  | 55 | Inlet Pressure Purge #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Torch N2 유량 |  |  | 56 | Torch N2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Torch Flange 유량 |  |  | 57 | Torch Flange 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Staem 유량 |  |  | 58 | Staem 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Fog #1 유량 |  |  | 59 | Fog #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Fog #2 유량 |  |  | 60 | Fog #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Fog #3 유량 |  |  | 61 | Fog #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Fog #4 유량 |  |  | 62 | Fog #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Cleaning #1 유량 |  |  | 63 | Cleaning #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Cleaning #2 유량 |  |  | 64 | Cleaning #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Cleaning #3 유량 |  |  | 65 | Cleaning #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Cleaning #4 유량 |  |  | 66 | Cleaning #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | ICS Purge #1 유량 |  |  | 67 | ICS Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | ICS Purge #2 유량 |  |  | 68 | ICS Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | BCS Purge #1 유량 |  |  | 69 | BCS Purge #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | BCS Purge #2 유량 |  |  | 70 | BCS Purge #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Spin #1 유량 |  |  | 71 | Spin #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
|  | Spin #2 유량 |  |  | 72 | Spin #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SLM | High A | High W | Low W | Low A |  | SLM
| 액체유량 | Supply Water 유량 |  |  | 73 | Supply Water 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | LPM | High A | High W | Low W | Low A |  | LPM
|  | PCW 유량 |  |  | 74 | PCW 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | LPM | High A | High W | Low W | Low A |  | LPM
|  | Steam Water 유량 |  |  | 75 | Steam Water 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Fog Water #1 유량 |  |  | 76 | Fog Water #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Fog Water #2 유량 |  |  | 77 | Fog Water #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Fog Water #3 유량 |  |  | 78 | Fog Water #3 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Fog Water #4 유량 |  |  | 79 | Fog Water #4 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | SCCM | High A | High W | Low W | Low A |  | SCCM
|  | Spin Water #1 유량 |  |  | 80 | Spin Water #1 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | LPM | High A | High W | Low W | Low A |  | LPM
|  | Spin Water #2 유량 |  |  | 81 | Spin Water #2 유입 유량 조정 및 유입 확인 | Flowmeter |  |  | LPM | High A | High W | Low W | Low A |  | LPM
구동 계통 | Actuator Valve | Auto 3Way Valve |  |  | 82 | Manual Mode에서 Proccess / By-Pass 전환시 Auto 3Way Valve 정상 구동 여부 육안 확인 | Auto 3Way Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Supply Water Actuator Valve |  |  | 83 | Manual Mode에서 Supply Water ON/OFF시 Supply Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인) | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | PCW Actuator Valve |  |  | 84 | Manual Mode에서 PCW ON/OFF시 PCW Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인) | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Drain Actuator Valve |  |  | 85 | Manual Mode에서 Drain ON/OFF시 Drain Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 (구동 Speed 확인) | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Circulation Back-up Actuator Valve |  |  | 86 | Manual Mode에서 Circulation Back-up ON/OFF시 Circulation Back-up Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Steam Water Actuator Valve |  |  | 87 | Manual Mode에서 Steam Water ON/OFF시 Steam Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Fog Water Actuator Valve |  |  | 88 | Manual Mode에서 Fog Water ON/OFF시 Fog Water Actuator Valve 정상 구동 여부 육안 확인 | Actuator Valve |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
| Pump | Circulation Pump #1 |  |  | 89 | Manual Mode에서 Circulation Pump #1 ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Circulation Pump #2 |  |  | 90 | Manual Mode에서 Circulation Pump #2 ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
대분류 | 중분류 | 소분류 |  | 세분류 | No | 검사항목 | 검사 포인트 |  | SPEC | 측정치 | Alarm Value |  |  |  | 비정상시 조치 내용 | 조치 결과
구동 계통 | Pump | Drain Pump |  |  | 91 | Manual Mode에서 Drain Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | 외부 Tank Supply Water Pump |  |  | 92 | Manual Mode에서 외부 Tank Supply Water Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | 외부 Tank Drain Pump |  |  | 93 | Manual Mode에서 외부 Tank Drain Pump ON하여 Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | 외부 Tank 열교환기 Pump |  |  | 94 | Manual Mode진입하여 외부 Tank 열교환기 Pump Impeller 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Pump |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
| Blower | Blower |  |  | 95 | Blower Inverter ON하여 Blower 회전방향 정방향 확인 및 정상 구동 여부 육안 확인 | Blower |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
| Cleaning System | ICS |  |  | 96 | Manual Mode에서 ICS ON하여 정상 구동 여부 육안 확인 | ICS Motor |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | BCS |  |  | 97 | Manual Mode에서 BCS ON하여 정상 구동 여부 육안 확인 | BCS Motor |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
| Fan | Cabinet Fan |  |  | 98 | Cabinet Fan 정상 구동 여부 육안 확인 및 흡/배기 정상 확인 | Fan |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Elect Panel Fan |  |  | 99 | Elect Panel Fan 정상 구동 여부 육안 확인 및 흡/배기 정상 확인 | Fan |  | 정상 구동 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
기타 |  | Wiring |  |  | 100 | Wire 규격, 단자규격, 넘버링, 피복보호상태, 경로, 미관 확인 | Sccrubber Cabinet 내부 Wire |  | Wire 상태 이상 없음 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Tubing |  |  | 101 | Fitting 조임상태, Tube 꺾임상태, 경로, 미관 확인 | Sccrubber Cabinet 내부 Tube |  | Tubing 상태 이상 없음 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Cleaning |  |  | 102 | Scrubber 내부 Cleaning 상태 확인 | Sccrubber Cabinet 내부 및 상부 |  | Cleaning 상태 이상없음 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Water Leak |  |  | 103 | Water, Circulation Wate Line 체결부 Water Leak 여부 촉수 확인 | Water, Circulation Water Line 체결부 |  | Leak 없음 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Water Leak Sensor |  |  | 104 | Water Leak Film 상부 Water 접촉하여 Touch Screen Alarm 발생, 경광등, Buzzer 확인 | Water Leak Sensor |  | Water Leak Film 상부 Water 접촉시 Alarm 발생 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Smoke Detector |  |  | 105 | Smoke Detector에 Test 스프레이 분사하여 Touch Screen Alarm 발생, 경광등, Buzzer 확인 | Smoke Detector |  | Test 스프레이 분사시 Alarm 발생 | OK / NG | High A | High W | Low W | Low A |  | OK / NG
|  | EMO |  |  | 106 | EMO 스위치 누름시 설비 OFF 및 복귀시 설비 ON 확인 | EMO 스위치 |  | 누름 : 설비 OFF 복귀 : 설비 ON | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Interlock 연동 |  |  | 107 | Interlock 연동 유/무 확인 | Interlock Cable |  | Interlock 연동 유/무 확인 | 유 / 무 | [5 empty] | 유 / 무
|  | CMS 연동 |  |  | 108 | CMS 연동 유/무 확인 | CMS Port |  | CMS 연동 유/무 확인 | 유 / 무 | [5 empty] | 유 / 무
|  | 지진브라켓 |  |  | 109 | 지진브라켓 설치 유/무 확인 | 설비 하단 모서리부 |  | 지진브라켓 설치 유/무 확인 | 유 / 무 | [5 empty] | 유 / 무
|  | PLC Version |  |  | 110 | PLC Version 확인 | Touch Screen |  | Version 기입
|  | Touch Version |  |  | 111 | Touch Version 확인 | Touch Screen |  | Version 기입
|  | 시간정보 |  |  | 112 | Touch Screen의 시간정보가 현재시간과 일치 여부 확인 | Touch Screen |  | ± 10 Sec | Touch 시 분 현재 시간 시 분 | [5 empty] | Touch 시 분 현재 시간 시 분
|  | 승온 시간 |  |  | 113 | Heater Temp Low 값 이상이 되는 시간 확인 | Touch Screen |  | 30분 이내 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
|  | Auto Mode |  |  | 114 | Operation 전 과정을 진행하면서 Alarm 발생 유/무 확인 | Touch Screen |  | 최종 Auto Mode 진행 | OK / NG | [5 empty] | OK / NG
최종 판정 | [8 empty] | 판정 구분 | G : GOOD (양호) NG : NO GOOD (불량)
특이사항
N/A
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A