## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 강석희
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-08-04
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 17:00 |  | 7:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | MI2500BW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2023-07-13
고객 담당자 |  | 김일남 부장님, 윤상우 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M007152 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2023-07-28
MAT 작업자 |  | 정동교, 양윤철, 조재현, 강석희, 오준해, 김우석 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 7
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
MI2500BW 설비 Wet Chamber 진동 관련 설비내부 점검
2. 증상
Wet Chamber 진동, Wet Level 수위 및 Inlet & Exhaust Pressure Hunting
3. 원인
원인규명 진행 中
3. 조치내용
< MI2500BW Wet Chamber 진동 발생 및 Wet Chamber Level Low 발생관련 설비내부 점검 > * 설비내부 PM진행 - Wet Chamber내부 및 ABS. Kit 점검결과 이상 無 - Exhaust Tower 내부 Absorber 및 Nozzle 점검 시 이상 無 ( Exhaust Tower 내부 Absorber 1단 : 9cm 2단 : 15cm ) - Blower Out단 응축수 고임 점검 시 이상 無 - Inlet Purge N2#1, #2 B/A 유량과 일치하게 유입시(1440SLM) Drain 이상 無 - 설비내부 점검 완료 후 Gas Leak Test진행 시 이상 無 * Scrubber 원인 추측 - Blower Out단 으로 Water가 빨려올라 나가며 기류의 영향으로 인해 Pressure Hunting 발생 추정 ( MAIN TOOL 공정이 끝날 시 고여있던 WATER가 다시 아래로 떨어지므로, 확인이 어려움 ) - EBARA PUMP의 Hunting발생으로 인한 Scrubber에 영향발생 추정 -> PUMP업체 관계자에게 문의 中 * 현장 재점검 예정 - MAIN TOOL 공정시 / 미공정시 PUMP전류의 변동성 확인예정 - Pressure Hunting의 시발점과 PUMP 그래프 확인예정
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | B/A. P #3 Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #3 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 6 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
호기 | 시간 | Main Tool Run | Inlet Pressure Hunting | Exhaust Pressure Hunting | Exhaust Temp | Wet Temp | Blower Inverter Hz | Blower Out 산배기 표면온도
AX#02 | 08:44~10:09 | O | -68 ~ -74 | -88 ~ -93 | 40 | 28 | 45.23 ~ 45.52 | 30.2
| 10:30 | X | -77 | -90 | 29 | 26 | 45.74 ~ 46.11 | 27.6
AX#03 | 09:45 ~ 11:00 | O | -72 ~ -74 | -90 | 26 | 24 | 49.17 ~ 49.29 | 26
| 11:25 | X | -74 | -90 | 26 | 25 | 49.14 ~ 49.27 | 26