## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 강석희
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2023-11-13
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 14:30 |  | ~ | 17:00 |  | 2:30
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | MI2500BW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | -
고객 담당자 |  | 윤상우 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | - |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | -
MAT 작업자 |  | 양윤철, 강석희 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2 |  |  |  |  | 경과일 |  |  | #VALUE!
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
MI2500BW 전설비 유량조절 진행 件
2. 증상
Burnning Air / Inlet Pressure N2 Hunting
3. 원인
Utillity 유량공급이 일정하지 않음
3. 조치내용
< MI2500BW 전설비 유량조절 진행 > - Ax#01, 03, 04호기 B/A 1, 2, 3 = 각 360slm 총 1080slm Inlet Purge N2 1, 2 = 각 200slm 총 400slm - Ax#02호기 B/A 1, 2, 3 = 각 360slm 총 1080slm Inlet Purge N2 1, 2 = 각 280slm 총 560slm - 유량조절 후 Flowmeter Nove 봉인진행 해놓은 상태로, 수동으로 유량조절 불가상태임
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Cir. P #2 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | B/A. P #3 Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #3 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 2 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
호기 | 시간 | Main Tool Run | Inlet Pressure Hunting | Exhaust Pressure Hunting | Exhaust Temp | Wet Temp | Blower Inverter Hz | Blower Out 산배기 표면온도
AX#02 | 08:44~10:09 | O | -68 ~ -74 | -88 ~ -93 | 40 | 28 | 45.23 ~ 45.52 | 30.2
| 10:30 | X | -77 | -90 | 29 | 26 | 45.74 ~ 46.11 | 27.6
AX#03 | 09:45 ~ 11:00 | O | -72 ~ -74 | -90 | 26 | 24 | 49.17 ~ 49.29 | 26
| 11:25 | X | -74 | -90 | 26 | 25 | 49.14 ~ 49.27 | 26