## PM REPORT (새양식)
[16 empty] | 작성 |  |  | 검토 |  |  | 승인
M.A.T Co.,LTd
|  |  | Micro Advanced Technology | [12 empty] | 조재현
작업 보고서
[16 empty] | 점검일 |  |  | 2025-12-08
[16 empty] | 점검 시간 |  |  | 9:30 |  | ~ | 15:30 |  | 6:00
업 체 명 |  | 온세미컨덕터 | [5 empty] | MODEL |  |  | MI2500BW |  |  |  |  | SET-UP 일 |  |  | 2023-07-13
고객 담당자 |  | 윤상우 주임님 | [5 empty] | SERIAL NO |  |  | M007152 |  |  |  |  | 이전 작업일 |  |  | 2025-08-04
MAT 작업자 |  | 정동교, 조재현, 정시훈 | [5 empty] | 공정명 |  |  | H2, SiH4, TCS |  |  |  |  | 경과일 |  |  | 126
1. 작업명 | [14 empty] | 5. 사진
Inlet Pressure High 발생 설비점검 件
2. 증상
Inlet Pressure High Alarm 발생
3. 원인
Burning Air , Inlet Purge N2 유량 Hunting 으로 상승하여 Pressure High 발생
3. 조치내용
< Inlet Pressure High Alarm 점검 件 > - 주말간 Inlet Pressure High Alarm 발생 - 점검차 방문시 Burning Air , Inlet Purge N2의 유량이 Setting 값보다 120slm 더 유입되고있음 확인 - 정상 Setting 값으로 설정 시 Inlet Pressure -30정도 상승 - 유량을 조절하여 Test 진행하였으나 공정중이 아닌상태로 정확한 Test 진행 불가 - 기존 Setting값에서 40slm씩 낮춰 Setting 후 일주일간 가동 Test 진행 - 담당자의 요청으로 MAT에서 진행할 수 있는 Hunting 개선방안 요청 ( 미팅소집 예정)
4. CHECK VALUE
Pressure | Exh. P mmH2O |  | Inlet. P #1 mmH2O |  | Inlet. P #2 mmH2O |  | Inlet. P #3 mmH2O |  | Inlet. P #4 mmH2O |  | Cab. P mmH2O |  | Cir. P #1 Kpa |  | Exh. P #1 Kpa |  | B/A. P #1 Kpa |  | B/A. P #2 Kpa |  | B/A. P #3 Kpa |  | Fog W. P Kpa
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | -100 |  | -70 | [7 empty] | -19 |  | 30 |  |  |  | 31 |  | 31 |  | 45
Temp | Heater. T #1 |  | Heater. T #2 |  | Heater. T #3 |  | Heater. T #4 |  | Chamber. T |  | Cartridge Top. T |  | Cartridge Bottom. T |  | Reactor. T |  | Wet. T |  | Cabinet. T |  | Exhaust. T
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 750 | [15 empty] | 24 |  | 25 |  | 25
유량 | Heater SLM |  | Sleeve SLM |  | Burnning #1 SLM |  | Burnning #2 SLM |  | Burnning #3 SLM |  | Burnning #4 SLM |  | In Purge SLM |  | In P. Purge #1 SLM |  | In P. Purge #2 SLM |  | In P. Purge #3 SLM |  | In P. Purge #4 SLM |  | Steam SLM
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
[6 empty] | 360 |  | 360 |  | 360 | [5 empty] | 240 |  | 240
| Fog #1 SLM |  | Fog #2 SLM |  | Fog #3 SLM |  | Fog #4 SLM |  | Supply Water LPM |  | PCW LPM |  | Steam Water LPM |  | Torch SLM |  | Torch Flange SLM |  | Torch 전압 A |  | Torch 전압 v
| 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후 | 전 | 후
|  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 35 |  | 56
* Part 사용 이력
Part 명 |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수 량 | 유/무 | 업체 재고 | Part 명 |  |  |  | 규격 |  |  | Code |  |  | 수량 | 유/무 | 업체 재고
[12 empty] | 출장비 | [7 empty] | 인원수 |  |  | 유/무상
[20 empty] | 3 |  |  | 무상
M.A.T Co., Ltd.
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2
Air
N2

## Sheet1
호기 | 시간 | Main Tool Run | Inlet Pressure Hunting | Exhaust Pressure Hunting | Exhaust Temp | Wet Temp | Blower Inverter Hz | Blower Out 산배기 표면온도
AX#02 | 08:44~10:09 | O | -68 ~ -74 | -88 ~ -93 | 40 | 28 | 45.23 ~ 45.52 | 30.2
| 10:30 | X | -77 | -90 | 29 | 26 | 45.74 ~ 46.11 | 27.6
AX#03 | 09:45 ~ 11:00 | O | -72 ~ -74 | -90 | 26 | 24 | 49.17 ~ 49.29 | 26
| 11:25 | X | -74 | -90 | 26 | 25 | 49.14 ~ 49.27 | 26